Фильтры-водоотделители и их аналоги

Введение

Стандарты по обеспечению чистоты заправляемого авиационного топлива предусматривают использование фильтрационной системы, отвечающей требованиям документов Института энергетики EI 1581 или EI 1583. 5-ая редакция EI 1581 содержит действующие в отрасли технические требования к проведению испытания качества работы фильтров-водоотделителей. (ФВ). Производители фильтров проверяют новые ФВ на соответствие требованиям EI 1581 на испытательном стенде при различных показателях удельного расхода в системе (при различной конфигурации модулей и коагулирующих и водоотделительных элементах). Во избежание необходимости проведения лабораторных испытаний всех устанавливаемых систем ФВ системы сходной конфигурации могут проходить проверку как аналоги. 2-ая редакция EI 1582 является последней версией технических характеристик аналогов и содержит методы обеспечения соблюдения требований к эксплуатационных характеристикам, установленным в EI 1581, при использовании модуля без необходимости проведения дополнительных испытаний. Раздел по аналогам также используется для обеспечения соответствия существующего или нового модуля требованиям EI 1581 в случае изменения модели / типа элементов.

Модули ФВ должны включать только такую систему коагулирующих и водоотделительных элементов, которые прошли проверку у одного производителя. Использование непроверенных сочетаний элементов от различных производителей недопустимо. Соблюдение технических характеристик аналогов является основой при определении соответствия уровня чистоты фильтрованного топлива целевому назначению.

В процессе работы может быть установлено, что операторы используют модули ФВ на протяжении нескольких лет, и за это время в эксплуатационные характеристики, установленные в EI 1581, могли быть внесены такие изменения, которые затрагивают работу модулей и соответствие установленным требованиям. Также операторы могут быть заинтересованы в замене поставщика коагулирующих и водоотделительных элементов, что также может сказаться на работе и соответствии требованиям, установленным в EI 1581. EI 1581 содержит предварительную ведомость (см. Приложение ниже), которую можно получить у производителей в случае наступления вышеперечисленных изменений. Производители утвердили эту стандартную ведомость в 2011 году и должны теперь предоставлять заполненную версию на каждый модуль в этом формате. Данная надлежащим образом заполненная ведомость аналогов содержит документы, подтверждающие, что установленный ФВ отвечает требованиям последней редакции EI 1581.

ДЕЙСТВИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ JIG

Все ФВ должны отвечать требованиям 5-ой редакции EI 1581.

Новые модули

Новый модуль отвечает требованиям 5-ой редакции EI 1581 в том случае, если конфигурация остается такой же, как и у первоначально поставленного, и при последующей смене элементов устанавливаются оригинальные модели коагулирующих и водоотделительных элементов, поставленные производителем. На каждый модуль поставщик должен представить Отчёт о квалификационных испытаниях или оригинальную Ведомость аналогов.

Использующиеся в настоящее время модули

Необходимо запросить у производителя ведомости аналогов на модули, которые используются в настоящее время, но которых у них нет в наличии в данный момент. Ведомости должны быть получены у производителя при последующей смене элементов. Использующийся в настоящее время модуль, прошедший проверку как аналог согласно требованиям 5-ой редакции EI 1581, остается отвечающим всем требованиям, а существующая Ведомость аналогов остается действительной до тех пор, пока не будет произведена замена с использованием элемента другого типа.

Действие: В случае установки других моделей элементов на существующий модуль поставщик новых элементов должен предоставить Ведомость аналогов согласно 2-ой редакции EI 1582 и новую табличку основных параметров для модуля. Новая табличка основных параметров крепится на внешней стороны модуля рядом с оригинальной табличкой основных параметров модуля.

Примечание: Изменение типа элемента может привести к изменению максимального расхода в новой модульной системе.

Ведомость аналогов составляется конкретно по каждому модулю и хранится вместе с документами на фильтровальный модуль.

Настоящий документ разработан в помощь Членам Объединенной инспекционной группы (JIG) и компаниям, связанным с Членами JIG, и не запрещает использование любых других методов работы, оборудования или процедур проверки. Ни JIG, ни ее Члены, ни компании, связанные с ее Членами, ни Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) не отвечает за результаты принятия или соблюдения положений настоящего документа. Стороны используют данный документ под свою ответственность.

Приложение

| 1 |  | Вставить логотип компании-производителя фильтров и/или указать ее название и адрес местонахождения |  |  |  |  | <логотип Института энергетики> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Исходный номер / идентификационный код Ведомости аналогов согласно 2-ой редакции El 1582: |  |  |  | Указать идентификационный номер здесь. |  |  |
| 3 | Номер ответа о квалификационных испытаниях согласно 1581: |  | Указать номер отчета здесь. | Составлено для: |  | Указать название заказчика здесь. |  |
| 4 | Параметр |  | Выбрать подразделения | Прошедший проверку на соответствие модуль | Предлагаемый модуль | Прошел / не прошел проверку | Примечания |
| 5 | Производитель модуля |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер модели модуля |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Серийный номер модуля |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Категория согласно El 1581 (2.6) |  |  |  |  | не прошел | Категория должна быть такой же. |
| g | Тип согласно El 1581 (2.6) |  |  |  |  | не прошел | Тип должен быть таким же. |
| 10 | Количество секций элементов |  | EA (Управление охраны окружающей среды) |  |  | не прошел | Секции должны быть такими же. |
| 11 | Конфигурация модуля |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ориентация (2.2a) |  |  |  | не прошел | Ориентация должна быть такой же. |
| 13 |  | Внутренний диаметр модуля |  |  |  |  |  |
| 14 | Схема размещения элементов (2.2b и 2.4} |  |  |  |  | не прошел | Схема размещения должна быть такой же. |
| 15 | Отстойник |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Схема размещения (2.2c) |  |  |  | не прошел | Схема размещения должна быть такой же. |
| 17 |  | Объем (2.2c) |  |  |  | * | * Прошел, но требуется система защиты от попадания воды согласно требованиям п. 3-2.4.5 5-ой редакции 1581. |
| 18 |  | Положение входного патрубка (2.2d) |  |  |  | не прошел | Входы должны находиться в том же месте. |
| 19 |  | Положение выходного патрубка (2.2e) |  |  |  | не прошел | Вход должен находиться в том же месте. |
| 20 | Положения установки элементов (2.21) |  |  |  |  | не прошел | не прошел |
| 21 | Наличие системы защиты от попадания воды? |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Номинальный расход модуля (2.5) |  |  |  |  | не прошел | Расход нового устройства должен быть меньше или равен расходу устройства, прошедшего проверку. |
| 23 | 1-ая секция (фильтрующий / коагулирующий элемент) |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Номер модели (2 6) |  |  |  |  | Модель/Серия/Ряд должны быть как у устройства, прошедшего проверку. |
| 25 |  | Количество | EA |  |  |  |  |
| 26 |  | Количество элементов / картриджей в блоке | EA |  |  |  |  |
| 27 |  | Общая длина элемента / картриджа |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Эффективная средняя длина элемента / картриджа |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Наружный диаметр |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Зазор |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Между элементами 1-ой секции (2.3a) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 32 |  | Между элементами 1-ой и 2-ой секций (2.3c) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 33 |  | Между элементами 1-ой секции и модулем (2.3) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 34 |  | Средняя скорость линейного потока (2.7) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 35 |  | Объем |  |  |  |  |  |
| 36 | 2-ая секция (водоотделительный элемент) |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Номер модели (2 6) |  |  |  |  | Модель/Серия/Ряд должны быть как у устройства, прошедшего проверку. |
| 38 |  | Количество | EA |  |  |  |  |
| 39 |  | Количество элементов / картриджей в блоке | EA |  |  |  |  |
| 40 |  | Общая длина элемента / картриджа |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Эффективная средняя длина элемента / картриджа |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Наружный диаметр |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Зазор |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Между элементами 2-ой секции (2.3b) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 45 |  | Между элементами 2-ой секции и модулем (2.3) |  |  |  | не прошел | Зазор у нового устройства должен быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 46 |  | Соотношение длины к наружному диаметру (2.6) |  |  |  | не прошел | Соотношение у нового устройства должно быть меньше или такое же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 47 |  | Скорость жидкости на входе (2.8) |  |  |  | не прошел | Скорость у нового устройства должна быть меньше или такая же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 48 |  | Объем |  |  |  |  | Объем всех элементов 2-ой секции |
| 49 | 3-я секция (элементы контроля фильтрации в водоотделителе) |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Номер модели |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Количество | EA |  |  |  |  |
| 52 |  | Количество на водоотделитель второй секции | EA |  |  |  |  |
| 53 | Модуль |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Длина модуля |  |  |  |  | От опорной пластины до отверстия крышки. |
| 55 |  | Объем модуля |  |  |  |  | Объем пространства внутри модуля. |
| 56 |  | Свободный объем модуля |  |  |  |  | Свободное пространство, не занятое элементами. |
| 57 |  | Принудительное водоотведение (2.10) |  |  |  | не прошел | Новое устройство должно иметь принудительное водоотведение. |
| 58 | Соотношение зон |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Доля свободного объема (2.9) |  |  |  | не прошел | Доля новой системы должна быть больше или такой же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 60 |  | ∑SAE/ACV (2.9.a) при расположении рядом |  | не относится | не относится |  | Соотношение у новой системы должно быть больше или таким же, как у устройства, прошедшего проверку. |
| 61 |  | ∑АE/ACV (2.9.b) при расположении на разных концах (все элементы относительно модуля) |  | не относится | не относится |  | Соотношение у новой системы должно быть больше или таким же, как у устройства, прошедшего проверку. |
|  | Для того чтобы новая система соответствовала требованиям EI 1581, предъявляемым к аналогам, во всех строках с вариантами выбора «прошел/не прошел» должна стоять отметка «прошел». В серых ячейках данные не указываются. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вышеуказанная отметка «прошел» свидетельствует о том, что новый модуль отвечает всем требованиям 2-ой редакции El 1582 и, как следствие, соответствует требованиям 5-ой редакции EI 1581. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФИО: |  | Компания: |  |  |  |
|  | Подпись: |  |  | Дата: |  |  |  |

| 2 | Исходный номер / идентификационный код Ведомости аналогов согласно 2-ой редакции El 1582: |  |  | Уникальный идентификационный номер на ведомости, который также будет указан на съемной табличке с названием/параметрами на модуле. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Номер ответа о квалификационных испытаниях согласно 1581: |  | Уникальный номер, указанный на отчете о результатах квалификационных испытаний системы фильтрации/водоотделения, с которой будет сравниваться новый модуль / система. |  |
| 4 | Параметр |  | Примечания |  |
| 5 | Производитель модуля |  | Название производителя, как правило, отличного от компании-производителя фильтров, поставляющей элементы. |  |
| Q | Номер модели модуля |  | Указан на оригинальной табличке основных параметров, прикрепленной к модулю. |  |
| 7 | Серийный номер модуля |  | Указан на оригинальной табличке основных параметров, прикрепленной к модулю. |  |
| 8 | Категория согласно El 1581 (2.6) |  | Три категории согласно El 1581: С (коммерческая), M (военная) или M100 (военная с повышенной термической стабильностью). |  |
| 9 | Тип согласно El 1581 (2.6) |  | 3 типа: S (значительные уровни содержания примесей/воды), S-LD (низкий уровень содержания примесей / значительная доля воды), S-LW (значительный уровень содержания примесей/ низкий уровень содержания воды), только для переносных версий. |  |
| 10 | Количество секций элементов |  | Два возможных варианта: 2-х секционный (фильтрующий / коагулирующий элемент + водоотделительный элемент) или 3-х секционный (фильтрующий / коагулирующий элемент, водоотделительные элементы и элементы контроля). |  |
| 11 | Конфигурация модуля |  |  |  |
| 12 |  | Ориентация (2.2a) | Вертикальная или горизонтальная ориентация модуля. |  |
| 13 |  | Внутренний диаметр модуля |  |  |
| 14 | Схема размещения элементов (2.2b и 2.4} |  | Два варианта схемы размещения элементов: рядом (фильтрующий / коагулирующий элемент и водоотделительные элементы крепятся на одном конце модуля) и на разных концах (крепятся на противоположных концах). Новые системы со схемой размещения «рядом друг возле друга» могут проверяться путем сравнения с системами со схемой расположения «рядом с зацеплением». |  |
| 15 | Отстойник |  |  |  |
| 16 |  | Схема размещения (2.2c) | Отстойник нового модуля должен находиться практически в том же месте, что и у модуля, прошедшего проверку. |  |
| 17 |  | Объем (2.2c) | Не должен определяться относительно скорости потока при наличии системы защиты от попадания воды. В противном случае необходимо рассчитать соотношение объем/скорость потока. |  |
| 18 |  | Положение входного патрубка (2.2d) | Входы нового модуля должны находиться практически в том же месте, что и у модуля, прошедшего проверку. |  |
| 19 |  | Положение выходного патрубка (2.2e) | Выходы нового модуля должны находиться практически в том же месте, что и у модуля, прошедшего проверку. |  |
| 20 | Положения установки элементов (2.21) |  | Положения установки элементов должны находиться практически в том же месте, что и у модуля, прошедшего проверку. |  |
| 21 | Наличие системы защиты от попадания воды? |  | Поплавковый клапан или электронный датчик воды, предупреждающий или перекрывающий поток при обнаружении воды. |  |
| 22 | Номинальный расход модуля (2.5) |  | Скорость потока новой системы должна быть меньше или такой же, как у системы, прошедшей проверку. |  |
| 23 | 1-ая секция (фильтрующий / коагулирующий элемент) |  | Секция «фильтрующий / коагулирующий элемент» отвечает за перехват примесей и удаление свободной воды из топлива, поток которого проходит изнутри наружу. |  |
| 24 |  | Номер модели (2 6) | Номер Модели/Серии/Ряда от производителя. Новый модуль должен относиться к тому же ряду, что и модуль, прошедший проверку. Может отличаться по длине и типу фитингов (с торцевой заглушкой). |  |
| 25 |  | Количество | Общее количество фильтрующих / коагулирующих элементов / картриджей в модуле. |  |
| 26 |  | Количество элементов / картриджей в блоке | Некоторые фильтрующие / коагулирующие элементы устанавливаются стопками друг на друге, при этом две стопки фильтрующих / коагулирующих элементов на 20 дюймов равноценны одной стопке на 40 дюймов. |  |
| 27 |  | Общая длина элемента / картриджа | Линейная длина от одной торцевой заглушки до другой. |  |
| 28 |  | Эффективная средняя длина элемента / картриджа | Линейная длина без учета торцевых заглушек. |  |
| 29 |  | Наружный диаметр |  |  |
| 30 |  | Зазор |  |  |
| 31 |  | Между элементами 1-ой секции (2.3a) | Минимальное расстояние между фильтрующими / коагулирующими элементами, согласно 5-ой редакции 1581 новый модуль должен иметь зазор не менее 0,5 дюйма. |  |
| 32 |  | Между элементами 1-ой и 2-ой секций (2.3c) | Минимальное расстояние между фильтрующим / коагулирующим элементами и водоотделительным элементом. |  |
| 33 |  | Между элементами 1-ой секции и модулем (2.3) | Минимальное расстояние между фильтрующим / коагулирующим элементами и стенкой модуля. |  |
| 34 |  | Средняя скорость линейного потока (2.7) | Средняя скорость потока на погонный дюйм эффективной длины фильтрующего / коагулирующего элемента. |  |
| 35 |  | Объем | Общий объем фильтрующего / коагулирующих элементов, используемый в расчетах оставшегося пустого пространства в модуле. |  |
| 36 | 2-ая секция (водоотделительный элемент) |  | Водоотделительная секция отвечает за направление топлива к выходу и улавливание воды. |  |
| 37 |  | Номер модели (2 6) | Номер Модели/Серии/Ряда от производителя. Новый модуль должен относиться к тому же ряду, что и модуль, прошедший проверку. Может отличаться по длине и типу фитингов (с торцевой заглушкой). |  |
| 38 |  | Количество | Общее количество водоотделителей в модуле, которое, как правило, наполовину меньше количества фильтрующих / коагулирующих элементов. |  |
| 39 |  | Количество элементов / картриджей в блоке | В редких случаях водоотделители устанавливаются в стопки друг на друге, при этом две стопки водоотделителей на 20 дюймов равноценны одной стопке на 40 дюймов. |  |
| 40 |  | Общая длина элемента / картриджа | Линейная длина от одной торцевой заглушки до другой. |  |
| 41 |  | Эффективная средняя длина элемента / картриджа | Линейная длина без учета торцевых заглушек. |  |
| 42 |  | Наружный диаметр |  |  |
| 43 |  | Зазор | Согласно 5-ой редакции 1581 зазор должен быть не менее 0,5 дюйма. |  |
| 44 |  | Между элементами 2-ой секции (2.3b) | Минимальное расстояние между водоотделителями. |  |
| 45 |  | Между элементами 2-ой секции и модулем (2.3) | Минимальное расстояние между водоотделителем и стенкой модуля. |  |
| 46 |  | Соотношение длины к наружному диаметру (2.6) | Соотношение общей длины к наружному диаметру должно быть меньше или равно соотношению у модуля, прошедшего проверку (для каждой стопки в случае установки в стопки). |  |
| 47 |  | Скорость жидкости на входе (2.8) | Средняя скорость жидкости на входе на поверхности водоотделителя. |  |
| 48 |  | Объем | Общий объем водоотделителей, используемый в расчетах оставшегося пустого пространства в модуле. |  |
| 49 | 3-я секция (элементы контроля фильтрации в водоотделителе) |  | Как правило, элементы контроля размещаются внутри водоотделителей. Не используются с модулями категории «M» или «M100». |  |
| 50 |  | Номер модели | Номер Модели от производителя |  |
| 51 |  | Количество | Общее количество элементов контроля в модуле. |  |
| 52 |  | Количество на водоотделитель второй секции | Как правило, 5 на каждый водоотделитель. |  |
| 53 | Модуль |  |  |  |
| 54 |  | Длина модуля | Линейная длина от опорной пластины до отверстия крышки. |  |
| 55 |  | Объем модуля | Общий объем модуля, измененный от опорной пластины до отверстия крышки. |  |
| 56 |  | Свободный объем модуля | Объем модуля минус объем всех элементов: > пустое пространство = более легкая эксплуатация |  |
| 57 |  | Принудительное водоотведение (2.10) | Вода должна стекать свободно из всего модуля и отстойника нового модуля. В противном случае система ФВ не отвечает требованиям 5-ой редакции 1581. |  |
| 58 | Соотношение зон |  |  |  |
| 59 |  | Доля свободного объема (2.9) | Отношение свободного объема к объему модуля у новой системы должно быть больше или таким же, как у системы, прошедшей, проверку: > доля свободного пространства = более легкая эксплуатация. |  |
| 60 |  | ∑SAE/ACV (2.9.a) при расположении рядом | Отношение эффективной площади элементов к площади поперечного сечения модуля. |  |
| 61 |  | ∑АE/ACV (2.9.b) при расположении в другом конце (все элементы относительно модуля) | Отношение площади поперечного сечения элементов к внутренней площади поперечного сечения модуля. |  |