| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| АО «ТЗС» | АО «АТК» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 20___г. | «___» _____________ 20___г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК-20-001

Техническое перевооружение склада ГСМ-1. Устройство ручных пожарных извещателей в резервуарных парках по адресу г. Москва, Заводское шоссе, д. 2. в рамках «Мероприятия по техническому перевооружению склада ГСМ-1. Устройству ручных пожарных извещателей в резервуарных парках»

|  | Заказчик | Акционерное Общество «Авиационно-топливная компания» (АО «АТК») |
| --- | --- | --- |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис» (АО «ТЗС») |
|  | Предмет договора | Проектирование системы ручных пожарных извещателей и системы оповещения людей о пожаре. |
|  | Адрес объекта | Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1) г. Москва, Заводское шоссе, д.2; |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” Подрядчик обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 3х календарных дней со дня подписания договора. |
|  | Стадия проектирования | Проектная, рабочая документация |
|  | Проектирование СТУ | Не требуется. |
|  | Расчет пожарного риска | Не требуется. |
|  | Срок выполнения работ | 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к выполнению работ | Разработка проектной, рабочей документации для создания пожарной сигнализации (ПС) ручными пожарными извещателями и системы оповещения людей при пожаре (СО) на территории Склада ГСМ-1. |
|  | Нормативно-правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, которым должна удовлетворять проектируемая система | - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СНиП 11- 01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; - СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 6.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»; - ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические". - ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 09.04.2003 г. №150. |
|  | Система пожарной сигнализации (ПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | Тип системы – радиоканальная. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать: - формирование сигналов для включения системы оповещения людей о пожаре; - фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведении протокола работы; - контроль целостности ПС и СО; - автоматическую световую индикацию о наличии основного или резервного питания. Основные части подсистемы ПС должны включать в себя: - устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, кабельную и радиоканальную сети. В составе системы пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения: - извещатель пожарный ручной радиоканальный взрывозащищенный – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися на территории склада ГСМ-1. - приемно-контрольные приборы системы пожарной сигнализации разместить в помещении контроль-пропускного пункта (КПП). ПС должна обеспечивать выдачу сигнала тревоги при возникновении пожарной опасности, в том числе дублирование сигналов о срабатывании на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. ПС должна быть сопряжена с существующей системой АПС объекта. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен быть прост в эксплуатации и не требовать от дежурного персонала специальных знаний. Электроснабжение системы пожарной сигнализации (-220В, 50Гц) предусмотреть по согласованию с Заказчиком, на этапе разработки проекта. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 3 часа. Требования к электропитанию, заземлению и выбору кабелей для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 территория склада должна быть оснащена системой оповещения. СО должна включаться от командного импульса, формируемого установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей с территории склада ГСМ-1. Система оповещения должна соответствовать современным требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, согласована с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. В системе СО использовать оповещатели речевые радиоканальные уличные. Выбор аппаратуры производится исходя из необходимой мощности усиления. Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ. Количество звуковых пожарных оповещателей их расстановка должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями Свода правил СП 3.13130.2009. Систему ПС и СО на территории склада ГСМ-1 предусмотреть на металлических опорах (при необходимости), выполненных из профильной трубы 60 х 60 х 3. Предусмотреть защиту устанавливаемого оборудования от атмосферных осадков. Размещение знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Средствами ПС и СО оборудуются вся территория склада ГСМ-1 согласно СП 5.13130.2009, 123-ФЗ от 22.08.2008г. с обеспечением круглосуточной работы ручных пожарных извещателей и звуковых пожарных оповещателей. Проектируемое оборудование и материалы должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты соответствия. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям норм и правил, указанным в п/п № 11. |
|  | Требования к передаче документации | 4 экземпляра на бумажных носителях, 2 экземпляра в электронном виде в формате word, еxcel, dwg, pdf. В электронном виде документация принимается на флеш-накопителе информации. Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Требования к сметной документации | Сметы составлять с нормативной базой системы ПИР (проектно - изыскательские работы, инженерные изыскания, подтверждение технико-экономических обоснований для начала строительства, создание проектов, составление сметной и рабочей документации), с учетом индексации на момент оформления сметной документации, по письмам Минстроя. Расчет стоимости проектных работ осуществляется по СБЦ-01, СБЦП-2001, СИЦ, СпЦ официальному изданию МИНСТРОЯ, внесенному в реестр общепринятых сметных нормативов. Требования к разрабатываемой сметной документации: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые работы. Согласно письма ПАО «НК «Роснефть» от 23.07.2020 № 102-39741 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства на 2020г. для объектов обеспечения бизнеса». Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции сметная документация должна быть разработана с применением Smeta.ru. Для определения текущей стоимости необходимо использовать ТСН-2001 г. Москвы (Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001) с применением коэффициентов (индексов) пересчета, утверждаемых ежемесячно Комитетом г. Москвы, на момент составления смет. Для пересчета в базисную стоимость оборудования и материалов по конкурентным листам (ценам поставщика) применять Приказы Москомэкспертизы №МКЭ-ОД (Приказ № МКЭ-ОД от 25.09.2020 г. МКЭ-ОД 20/47 К к материалам 5,65, К к оборудованию 4,6) на момент составления смет: Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории субъекта Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно положениям пункта 91 настоящей Методики. Информация, предоставляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), контактные данные, а также данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость (далее - НДС). В ТКП помимо данных, выше приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства). ТКП заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации. РКЦ, предоставляемые производителями, расположенными на территории Российской Федерации, содержат следующие статьи затрат: а) затраты на приобретение материалов, комплектующих и полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, представленным производителями материальных ресурсов; б) транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складские расходы. Ведомости объемов работ и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и рабочими чертежами) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. При составлении сметного расчета отдельно должны быть оформлены: - Ведомость объемов работ; - Ведомость материальных ресурсов; -Сводная ведомость трудовых ресурсов (Трудозатраты); - Сводная ведомость ресурсов (Машины и механизмы) Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ТСН-2001 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета по ТСН-2001 (11 граф)» (см. приложение 1). Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы. |
|  | Требования к передаче сметной документации | 4 экземпляра на бумажных носителях, 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exl, .pdf а также в исходном формате * .sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия сметного отдела | Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в 1,5% (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам, с 5.XI по 5.IV |
|  | Общие требования к организации | - Аттестация по промышленной безопасности руководителей и специалистов организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора (область аттестации А1). Предоставляется копия протокола аттестации по промышленной безопасности Ростехнадзора заверенная подписью руководителя и печатью организации. В случае сдачи аттестации в своей организации предоставляется копия приказа организации и копии протоколов членов аттестационной комиссии прошедших аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - Прохождение аттестации руководителями и членами организации по вопросам обеспечения охраны труда, при производстве работ. Предоставляется копия удостоверений по охране труда, заверенная подписью руководителя и печатью организации. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика). |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам | 1. Наличие СРО по подготовке проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
|  | Опыт работы | Опыт работы по проектированию систем противопожарной защиты на опасных производственных объектах – не менее 3 лет. Предоставляется перечень работ, заверенный подписью руководителя и печатью организации. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Требования к квалификации персонала | 1. Наличие квалификационных удостоверений на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 2. Наличие квалификационных удостоверений у руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума. 3. Наличие подтверждающих документов (удостоверений, протоколов) у руководителей, специалистов о прохождении проверки знаний по охране труда. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с внутренними требованиями Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, а также действующими нормативными документами в области промышленной безопасности и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств: - ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»; - Приказ Минтруда России №873н от 16 ноября 2015 г. «Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов». |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | Не применимо. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами в РФ. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1. Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; 2. В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.08г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. 3. Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | 1. В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); 2. ФЗ № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Заказчик передает: Генеральный план склада ГСМ – 1; Рабочую документацию на имеющиеся на объекте системы противопожарной защиты. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | При необходимости. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | Подрядчик должен представить в обязательном порядке копии заверенные печатью организации и подписью руководителя: - СРО по подготовке проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Квалификационные удостоверения на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Квалификационные удостоверения у руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; - Подтверждающие документы (удостоверения, протоколы) руководителей и специалистов о прохождении проверки знаний по охране труда; - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок; - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); - Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 18001:2007). |
|  | Особые условия | - Подрядчик должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с выполнением работ (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Подрядчиком; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план выполнения работ; - Работа, выполняемая подрядной организацией, не должна нарушать непрерывность процессов работы склада ГСМ-1; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при выполнении работ на территории Заказчика. Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в 1,5% (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам, с 05.XI по 05.IV. |

Согласовано АО «АТК»:

Начальник группы по реализации

инвестиционных проектов	П.А. Жигулин

Сметчик	Т.А. Расулова

Согласовано с АО «ТЗС»:

Главный инженер	И.В. Яшкин

Директор по безопасности	В.В. Матвиенко

Специалист по ГО и ЧС	С.А. Овечкин

Глоссарий сокращений

СРО – саморегулирующая организация

ТМЦ – товарно-материальных ценностей

ТЗР – транспортно-заготовительных расходов

МТР – материально технические ресурсы

МДС – методических документов в строительстве