# СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

# Зам. Генерального директора                  				      Генеральный директор

# по производству 										   ЗАО «АТК»

# ЗАО «ТЗС»                                                                                         ______________ Дружинин Н.А.

# Браилко А.А. _________________                                                       «___» _______________2018 г.

# «___» _______________2018 г

Версия 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-17-002/02

Мероприятия по техническому перевооружению вентиляции насосной станции склада ГСМ-1 с прохождением экспертизы промышленной безопасности разработанной документации. Выполнение строительно- монтажных, пуско-наладочных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш., д. 2, строение 3, склад ГСМ-1 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 2 месяца с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.) - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика. - За организацию оформления пропусков и сопровождения техники на территории ОАО «Аэропорт Внуково», а также получения разрешения доступа на территорию сторонних организаций ответственность несет Подрядчик. |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Разработать детальный график производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - В условиях постоянно действующего технологического объекта; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Разработать и предоставить Заказчику на согласование ППР; |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Техническое перевооружение приточно-вытяжной вентиляции в насосной станции на территории склада ГСМ-1». Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «ОргНефтеСтрой» (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). Основные виды работ: - Поставка оборудования и материалов; - Строительно-монтажные работы; - Пуско-наладочные работы; - В объем работ должны входить все мероприятия, необходимые для полного функционирования системы в соответствии с разработанной документацией (под ключ); - Обеспечить консультирование специалистов Заказчика по вопросам правильной эксплуатации установленного оборудования; - Все необходимые для выполнения работ материалы должны быть учтены в общей стоимости. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по правилам работы в электроустановках. Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда. Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкции, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация, разработанная ООО «ОргНефтеСтрой»: - 26/04-2017-000-ПЗ; - 26/04-2017-000-ПОС; - 26/04-2017-000-СП; - 26/04-2017-000-ЭМ; - 26/04-2017-000-АОВ; - 26/04-2017-000-АС. - Сметный расчет, выполненный проектной организацией ООО «ОргНефтеСтрой»: - 26/04-2017-000-ССР; - 26/04-2017-000-СМ. Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют; |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам, передаваемым Заказчиком. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы к ФЕР-2017) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, , МДС 81-38.2004, МДС 81-40.2004,), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в Актах на дополнительные работы Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Инженер - сметчик                                                                                               Л.А. Шишанова

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                            		А.И. Бондаренко

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин

Инженер 1-ой категории                                                                                     А.В. Гребенник

Начальник ОТОС                                                                                                   А.Д. Свирин

Энергетик                                                                                                                В.А. Сенцов