Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности технологического топливопровода участка горюче-смазочных материалов (ГСМ-1) – пункт предперонного налива (ППН)

|  | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2: - опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1); - объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – II категории, реестров № ОИН0000455. 2. г. Москва, Аэропорт Внуково техническая зона. - опасный производственный объект (Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0004, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - пункт предперонного налива (ППН). |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид работ | Экспертиза промышленной безопасности на технологический топливопровод склада ГСМ-1 – ППН: - Давление – до 1,0 МПа (10 кгс/см2); - Температура – ±400С; - Давление гидроиспытаний – 1,0 МПа (10,0 кгс/см2); - Категория трубопровода – III Б (б); - Глубина залегания 1,5-2 метра; - Данные о размерах и материалах труб № п/п; Обозначение участков трубопровода; Наружный диаметр и толщина стенки, мм; Протяженность участка трубопровода, мм; Материалы. 1.; ГСМ-1 - ППН; 219 х 8,0; 712,26 п. м.; Ст. 20. 2.; ГСМ-1 - ППН; 219 х 8,0; 630,47 п. м.; Ст. 20. - Суммарная протяженность трубопровода – 1 342,72 м/п. |
|  | Срок выполнения работ | 2 месяца с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к подрядной организации | - Иметь действующию лицензию с приложениями, на право выполнения экспертизы промышленной безопасности, виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) в нефтехимической промышленности. Предоставляется копия заверенная подписью руководителя и печатью предприятия. - Обязательное наличие штатных экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы (стаж работы экспертов не менее 5 лет). Предоставляется копия штатного расписания, заверенная подписью руководителя и печатью организации. -Аттестация по промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора. Предоставляется копия протоколов аттестации по промышленной безопасности Ростехнадзора заверенная подписью руководителя и печатью организации. В случае сдачи аттестации в своей организации предоставляется копия приказа организации и копии протоколов членов аттестационной комиссии прошедших аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора. - Прохождение аттестации руководителями и членами экспертной организации по вопросам обеспечения охраны труда и окружающей среды, при производстве работ. Предоставляется копия удостоверений по ОТ, заверенная подписью руководителя и печатью организации. # - Иметь опыт работы в области промышленной экспертизы промышленной безопасности нефтегазопроводов не менее 3 лет. Предоставляется письмо с перечислением выполнениях работ по ЭПБ трубопроводов. # - Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», либо действующего договора с соответствующей лабораторией. Предоставляется копия свидетельства с подписью руководителя и заверенная печатью организации. # - Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008 (Системы менеджмента качества). Требования.), ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство к их применению.), OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования. # - Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК-(ультразвуковая толщинометрия), РК- (рентгеновский), АЭ- (акустико-эмиссионный). Предоставляется копия квалификационного удостоверения экспертов заверенная подписью руководителя и печатью предприятия. # Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # Работы по технической диагностике и проведению экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. Ответственность за оформление пропусков на территорию АО «Международный аэропорт «Внуково» несет подрядчик. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии выполнения работ | Провести экспертизу промышленной безопасности технологического топливопровода в соответствии с требованиями руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации и п. 14 Технического задания. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации. - При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. - Пропускной режим, согласно Постановлению Правительства от 28.07.2018 № 886. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - В объем работ подрядчиком должны быть включены все мероприятия по подготовке оборудования и трубопроводов к экспертизе промышленной безопасности. Подрядчик своими силами выполняет работы по согласованию и получению разрешения на выполнения земляных работ по территории сторонних организаций, а/п Внуково, а также разработка и обратная засыпка шурфов, зачистка, планировка территории и последующее восстановление нарушенного покрытия. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных рекомендаций по результатам экспертизы промышленной безопасности со службой главного инженера Заказчика. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется. |
|  | Требования к техническим решениям | Провести экспертизу промышленной безопасности технологического топливопровода участка ГСМ-1-ППН в соответствии с требованиями руководящих документов, действующих на территории РФ. Выполнить паспортизацию технологического трубопровода ГСМ-1-ППН в соответствии с руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденным приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784». Определить глубину залегания трубопровода по всей его протяженности. 1. Организационно-аналитические работы: - Провести анализ имеющейся сопроводительной документации на трубопровод, об основных характеристиках транспортируемого продукта, о составе и геометрических параметрах трубопровода, об изменениях в конструкции трубопровода, о ремонтах и испытаниях трубопровода, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на трубопроводе и др. - Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования трубопровода. - Составить Программу проведения ТД/ЭПБ и согласовать ее с Заказчиком. - Оценить фактические условия залегания трубопровода с выездом на место. Определить места для шурфовки на трубопровод. - Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического залегания трубопровода. - Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и измерительных приборах, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору. - Провести анализ возможных факторов, повреждающих трубопровод, способных наиболее быстро привести трубопровод в предельное состояние. - Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода трубопровода в предельное состояние. - На основании данных о наработке и числа пусков-остановок трубопровода оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации. - Оценить возможность хрупкого разрушения трубопровода в случае образования свища в трубопроводе или охрупчивания материала трубопровода. - Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения трубопровода на основании данных о предыдущих исследованиях, имевших место авариях и инцидентах на трубопроводе, а также на основании данных о скоростях на аналогичных трубопроводах. 2. Полевые работы: - Определение планового положения, глубины заложения трассы трубопровода, трассировки трубопровода с составлением карты прокладки трубопровода. - Определение границ охранной зоны и отклонений охранной зоны от норм и требований. - Выполнение рекогносцировки и визуальное обследование трассы. Составление перечня задвижек, всех естественных и искусственных пересечений с привязкой к координатам. Составление таблицы абсолютных координат трассы трубопровода и масштабной схемы с указанием всех точек пресечения с естественными и искусственными преградами (используются приборы GPS, ГЛОНАСС, точность измерения которых допускает их общее применение). - Определение технического состояния запорной арматуры (визуальный осмотр), функциональная диагностика. - Определение целостности защитного покрытия в шурфах трубопровода с помощью холидей-детекторов, ВИК. - Ультразвуковая толщинометрия стенки трубопровода – по стальным трубам без внутренней изоляции – толщинометрия в режиме по периметру сечения 3600 в каждом шурфе (не менее 4 участков на всей протяженности трубопровода) и на каждом крановом узле (на входе и на выходе трубопровода). - Для труб с внутренней изоляцией и/или с протекторной защитой – толщинометрия в режиме сканирования 3600 околошовной зоны сварного шва, объем контроля – по дополнительным рекомендациям и согласованиям Заказчика. С целью выявления коррозионных повреждений на внутренней и внешней поверхности (под изоляционным покрытием) трубопровода, необходимо использование оборудования, обеспечивающее замеры через изоляционное покрытие толщиной до 6 мм. - Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов и околошовной зоны на диагностируемом участке (не менее 1 сварного стыка на объекте). - Измерение твердости металла трубопровода (не менее 4-х точек на шурф в местах проведения толщинометрии). - Обследование и определение технического состояния участков пересечений трубопровода с естественными преградами, автодорогами и железными дорогами в пределах охранной зоны. - Обследование участков, находящихся в охранной зоне ЛЭП (линий электропередач) напряжением 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ. - Определение наличия или отсутствия блуждающих токов в местах пересечений или сближений с коммуникациями. ГОСТ 9.602-2005. - Замеры потенциала «труба-земля» ГОСТ 9.602-2005. - Определение (предварительно) лидирующего повреждающего процесса. - На основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии, вихретоковой дефектоскопии и толщинометрии в заявленных наиболее поврежденных участках определить фактические геометрические параметры дефектов. - При обнаружении дефектов трубопроводов определить границы и протяженность отбракованных участков. - Внесение записей в эксплуатационные паспорта трубопровода о проведенной ЭПБ/ТД (результаты продления и регистрационный номер Заключения вносятся специалистами Заказчика). 3. Расчетно-аналитические работы: - Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности трубопровода, его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений. - Провести анализ риска в рамках плана мероприятий по снижению риска аварий. - По результатам обследования технического состояния трубопровода провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов, наиболее поврежденных участков трубопровода. - На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее повреждённых участков трубопровода рассчитать гамма-процентный ресурс всего трубопровода, который позволяет задать назначенный ресурс трубопровода. - Выдача дефектной ведомости в сроки, установленные процессом проведения ТД/ЭПБ. - Составление Заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). - Составление ситуационных схем трубопроводов по фактическому расположению на местности для приложения к эксплуатационному паспорту трубопровода. - Внесение в реестр заключения ЭПБ в органах Ростехнадзора. - Составление эксплуатационной схемы. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | # - Оформление пропусков подрядным организациям для прохода на территорию, а/п «Внуково» (техническая зона - ППН), осуществляется Исполнителем самостоятельно. # Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. # Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта. - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07.11.2016 г.). - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу заключения экспертизы промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; #### - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" # (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538 г. Зарегистрирован в Минюсте 26 декабря 2013 г., регистрационный номер 30855). |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - В соответствии с п. 14 Технического задания. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Исполнительная документация на технологический топливопровод: 1. Заключение ЭПБ на технологический топливопровод склада ГСМ-1 -ППН (ранее полученное 02.08. 2011 года). |
|  | Количество экземпляров ПД/РД | - 2 экземпляра на бумажном носителе. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | - Предоставить сметную документацию на весь комплекс проведения экспертизы промышленной безопасности либо калькуляция в произвольной форме. |
|  | Требования к передаче материалов | - 1 экземпляр на бумажном носителе. - 1 на электронном носителе. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг недостатки. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ. -Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг. - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску. - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток). - Все виды работ должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с надзорными органами | Внесение заключений ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора. |
|  | Перечень предоставляемых документов | Документы, паспорта, перечень на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ технологического топливопровода расположенного на участке в технической зоне Аэропорта (ППН); - Лицензию на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию экспертов. - Наличие аттестации у экспертов по вопросам обеспечения охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в аттестационной комиссии Ростехнадзора. - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию а/п Внуково в соответствии данным требованиям. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________