Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание

Шифр ТЗС

На выполнение работ по техническому обслуживанию систем ручных пожарных извещателей на территориях: склад ГСМ-2 (инв.№2962), ППН, АЗС (инв.№2961).

|  | Адрес | 1 - г. Москва, Заводское шоссе, д.16; - Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2). - Объект транспортной инфраструктуры, категорированных объектов II категории, реестр №ОИН0000455; - Опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); 2 - г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково» техническая зона; - Пункт предперонного налива (ППН), Автозаправочная станция (АЗС); - Опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - Особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | Обслуживание согласно требованиям Регламента технического обслуживания систем ручных пожарных извещателей (приложение №1 к техническому заданию) |
|  | Общие требования к организации | - Лицензия на осуществления данных видов работ, выданная министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Предоставляется копия лицензии заверенная подписью руководителя и печетью организации. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - Аттестация по промышленной безопасности руководителей и специалистов организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора (область аттестации А1). Предоставляется копия протокола аттестации по промышленной безопасности Ростехнадзора заверенная подписью руководителя и печатью организации. В случае сдачи аттестации в своей организации предоставляется копия приказа организации и копии протоколов членов аттестационной комиссии прошедших аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - Прохождение аттестации руководителями и членами организации по вопросам обеспечения охраны труда, при производстве работ. Предоставляется копия удостоверений по ОТ, заверенная подписью руководителя и печатью организации. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - Опыт работы по обслуживанию РПИ на опасных производственных объектах и территориях аэропортов гражданской авиации. -1год. Предоставляется перечень работ, заверенный подписью руководителя и печатью организации Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | -Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - представители Исполнителя должны знать устройство и принцип работы систем ручных пожарных извещателей, знать и выполнять требования Инструкции по эксплуатации данного оборудования. - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечивать надлежащее ведение контрольно-регистрационной документации. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Не требуется |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Не требуется |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | - Необходимо на регулярной основе выполнять комплекс мероприятий по техническому обслуживанию систем ручных пожарных извещателей. Количество устройств в системе ручных пожарных извещателей, установленной на территории склада ГСМ-2: - РРОП2 - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (8шт.); - ПУП-Р – Пульт управления пожарный радиоканальный (1шт.); - БП-12/2А-Блок бесперебойного питания (3 шт.); - ИПР-РВ (ИП53510-2) – Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный радиоканальный. (35шт.); - Орфей-Р исп.У – Уличная беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием (73 шт.). Количество устройств в системе ручных пожарных извещателей, установленной на территории ППН, АЗС: - РРОП2 - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (2шт.); - ПУП-Р – Пульт управления пожарный радиоканальный (2шт.); - БП-12/2А-Блок бесперебойного питания (2 шт.); - ИПР-РВ (ИП53510-2) – Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный радиоканальный. (9шт.); - Орфей-Р исп.У – Уличная беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием (26 шт.). Обслуживание систем проводить в соответствии с регламентом. (Приложение 1) |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - Не требуется |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ №461 от 07 ноября 2016 г); - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению документации по техническому перевооружению | - Не требуется |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - Не требуется |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | Стоимость услуг должна быть рассчитана исходя из: Часть 1. Ежемесячные затраты на техническое обслуживание систем, включающие в себя в том числе все расходы на работы, материалы, комплектующие и расходные материалы, за исключением части 2. Часть 2. Затраты на поставку и монтаж автономных элементов питания в количестве: - Батарея CR 123 – 297 шт. в год; - Взрывобезопасный источник питания (включает в себя 2 батареи CR/2AA в пластмассовом корпусе) – 65 шт. в год с предоставлением стоимости за единицу. Ежемесячная оплата за установленные автономные элементы питания определяется исходя из фактической потребности, на основании акта установки. ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (50%) или увеличить (30%) количество поставляемого товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс работ по техническому обслуживанию. Сметная документация должна быть разработана с применением Smeta.ru ТСН-2001 (МГЭ) ремонт с индексами пересчета в текущую цену на момент составления смет. (Приложение №2.) |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exs, .pdf а также в исходном формате * .sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Работа, выполняемая подрядной организацией, не должна нарушать непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение № 1 к техническому заданию

Регламент технического обслуживания системы ручных пожарных извещателей.

1.Извещатели, оповещатели (ИПР-РВ (ИП53510-2), Орфей-Р исп. У).

| Работы | ТО1 | ТО2 | ТО3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр: | + |  |  |
| -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) |  |  |  |
| -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, Устранение механических повреждений корпуса; |  |  |  |
| -проверка технического состояния источника питания (основного, резервного); |  |  |  |
| -проверка исправности органов управления; |  |  |  |
| Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: | + |  |  |
| -контроль режимов работы извещателя, оповещателя «тревога» и «дежурный режим»; |  |  |  |
| -проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру. |  |  |  |
| Измерение электрических параметров прибора: |  |  |  |
| -Тока потребляемого при питании от резервного источника питания; В случае недостаточного напряжения или его отсутствия, замена элементов питания (Орфей-Р-2 элемента типа «СР123А»; ИПР-РВ-1 элемент типа «СР14250») | + |  |  |
| Ведение эксплутационно-технической документации | + | + | + |
| 2.Приемно-контрольные приборы (РРОП2,ПУП-Р) |  |  |  |
| Работы |  |  |  |
| Внешний осмотр: | + |  |  |
| -проверка надежности крепления прибора; |  |  |  |
| -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; |  |  |  |
| -проверка технического состояния источника питания (резервного); |  |  |  |
| -проверка исправности органов управления; |  |  |  |
| -контроль исправности органов управления; |  |  |  |
| -контроль исправности элементов индикации; |  |  |  |
| -контроль наличия крышек на клеммных колодках; |  |  |  |
| -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и рвазъемах. |  |  |  |
| Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: | + |  |  |
| -«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных; |  |  |  |
| -длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии; |  |  |  |
| -длительности работы звукового сигнала оповещателей; |  |  |  |
| -запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру; |  |  |  |
| -сохранение работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. |  |  |  |
| Измерение электрических параметров прибора: |  |  |  |
| -сопротивление изоляции; |  |  | + |
| -тока потребляемого при питании от резервного источника питания; В случае недостаточного напряжения или его отсутствия, заменяя элементов питания.(ПУП-Р-1 элемент типа “Крона” 9 В или 6LR61) | + |  |  |
| Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + |  |
| Ведение эксплутационно-технической документации. | + | + | + |
| 3.Источник постоянного тока, резервные источники питания (БП-12/2А). |  |  |  |
| Работы |  |  |  |
| Внешний осмотр: | + |  |  |
| -проверка надежности крепления источника питания; |  |  |  |
| -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; |  |  |  |
| -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; |  |  |  |
| -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. |  |  |  |
| Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: | + |  |  |
| -отсутствие посторонних шумов и запахов |  |  |  |
| Проверка работоспособности источника питания: | + |  |  |
| -при питании от сети переменного тока; |  |  |  |
| -при питании от резервного источника. |  |  |  |
| Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + |  |
| Измерение электрических параметров источника питания: |  | + |  |
| -величины выходного напряжения; |  |  |  |
| Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + |  |
| Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей. В случае недостаточного напряжения или его отсутствия-замена элементов питания. | + |  |  |
| -Ведение эксплутационно-технической документации. | + | + | + |
| 4. Кабель силовой и кабель питания\ (ВВГнг-LS, FRls) |  |  |  |
| Работы |  |  |  |
| Проверка технического состояния: | + |  |  |
| -контроль целостности экранирования провода; |  |  |  |
| -отсутствие вставок другого типа провода; |  |  |  |
| -Проверка состояние электропроводки питания: | + |  |  |
| -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; |  |  |  |
| -проверка надежности крепления кабелей питания. |  |  |  |
| Проверка электрических параметров: |  |  |  |
| -контроль величины сопротивления изоляции кабелей; |  |  | + |
| -контроль величины сопротивления кабелей. |  |  | + |
| Ведение эксплутационно-технической документации. | + | + | + |

ТО1-периодичность проведения раз в месяц.

ТО2-периодичность проведения раз в квартал.

ТО3-периодичность проведения раз в год.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smeta.RU (495) 974-1589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1б |  |
|  | "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |
|  | ______________________ |  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |
|  | "_____"________________ 2019г. |  |  |  |  |  |  | "_____"________________ 2019г. |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | базовая цена | текущая цена |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________