График оказания услуг

по техническому обслуживанию оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции

| № | Система |  | Месяц и дата проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Январь 20___г. | Февраль 20___г. | Март 20___г. | Апрель 20__г. | Май 20__г. | Июнь 20__г. | Июль 20__г. | Август 20___г. | Сентябрь20___г. | Октябрь 20___г. | Ноябрь 20___г. | Декабрь 20___г. |
| 1. Насосная станция №1 склада ГСМ-2 (инв.№000000007) приточно-вытяжная вентиляция; Насосная станция №2 склада ГСМ-2 (инв.№000000005) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосная станция №3 склада ГСМ-2 (инв.№000000006) вытяжная вентиляция; Фильтрационный узел склада ГСМ-2 (инв.№000000003) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Фильтрационный узел склада ГСМ-1 (инв.№000000037) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помещение лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль запыленности фильтров, их чистка/замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка и чистка электрического нагревательного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Моечные комнаты №1, №2 лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помещение гаража склада ГСМ-2 (инв.№000000002) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Навес со смотровой ямой на складе ГСМ-2 (инв.№000000197) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль запыленности фильтров, их чистка/замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности датчиков (реле перепада давления на фильтре, температуры обратной воды, термостата защиты от замораживания калорифера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка эффективности работы вентиляции с определением полного и статистического напора вентиляторов, расчет фактического воздухообмена и сравнение его с проектным, анализ соответствия вентиляционных систем требованиям действующей нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и чистка водяного калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1 - периодичность проведения 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 - периодичность проведения 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 - периодичность проведения 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-4 - периодичность проведения 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |