| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» | Акционерное общество «Авиационно-топливная компания» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 2021г. | «___» _____________ 2021г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-15-011

на выполнение работ по нанесению специализированного антикоррозионного покрытия на РВС-2000 №8, 11 на складе ГСМ-2.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш. д. 2, Заводское шоссе д.16; (склад ГСМ-2), - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «АТК» |
|  | Эксплуатирующая организация | АО «ТЗС» |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
|  | Срок выполнения работ | 150 календарных дней. |
|  | Требования к подрядной организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000, 00 (три миллиона) рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Наличие в выписке СРО указание суммы ограничения больше либо равной стоимости работ по коммерческому предложению участника; - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда; - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); - Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР в составе РД); - Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (информацию предоставить в виде справок); - Опыт работы по данному виду деятельности на опасных производственных объектах – не менее 3 (трех) лет. Должен быть предоставлен на этапе выставления коммерческого предложения; - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика). |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, в соответствии с Требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 886. - Разработать детальный график производства работ. - Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ); - Выполнить сооружение временных зданий; приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов. - Сформировать календарный план производства работ в соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. - Нанести фирменные логотипы компаний АО «Международный аэропорт Внуково» и ОАО «НК «Роснефть» на резервуары РВС №8,11 по методическим указаниям заказчика; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Требования к квалификации персонала | - Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом организации-исполнителя ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - Постановление от 30.10.98 г. №63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99); - Постановление от 25.06.02 г. №36 «Об утверждении Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02); - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых организацией-исполнителем работ: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации (руководители и специалисты): - А.1; - Б1.19; - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); - стропальщик. 3. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Основные технические требования. | Указанные ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и должны отвечать требованиям действующих СНиП. Работы выполнить в соответствии с Технологическим регламентом выполнения работ, графиком выполнения работ, проектом производства работ. Выполнение работ производить в соответствии с «Требованиями к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенные в действие письмом ГСГА Минтранса России от 21.06.02г. № 17.4-34 ГА, требованиям пожарной и промышленной безопасности. Подрядная организация принимает на себя гарантийные обязательства на выполненные работы. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением условий договора. |
|  | Характеристики и требования к антикоррозионному покрытию. | Требование к антикоррозионному покрытию и маркировке: - Внутреннее антикоррозионное покрытие принять марки Sika Permacor 128A или аналог; - Наружное антикоррозионное покрытие принять марки Tikkurila OYJ Temadur 90, Temacoat GPL-S primer или аналог. - Окраску и маркировку оборудования и резервуаров выполнить в соответствии с требованиями «Руководство по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации», утв. Приказом №9 от 27.07.91г. цветографической схемы, представляемой заказчиком. - Предусмотреть выполнение мероприятий необходимых для получения заключений ФГУП ГосНИИГА по результатам определения влияния антикоррозионного покрытия на качество авиатоплива в резервуарах №№ 8, 11. Защиту конструкций резервуаров от коррозии рекомендуется выполнять в соответствии с СП 28.13330.2010 и разделом XI РБ 03-69-2013. В состав ЛКП не должны входить медь, цинк, кадмий. ЛКП должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключения. Для авиационных автомобильных бензинов, дизельного топлива, реактивного керосина и нефтила применяемые антикоррозионные покрытия должны быть разрешены Государственной Межведомственной Комиссией по испытанию топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте СССР (п.4.2. Гост 1510-84). Применяемые покрытия для внутренней поверхности резервуара должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.018-86 в части электростатической искробезопасности, применение диэлектриков не допускается. Срок службы покрытий должен составлять не менее 10 лет при соблюдениях технологий подготовки поверхности и окраски поверхности. |
|  | Правила контроля и приемки работ | Работы производятся в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком. Работы выполняются поэтапно, каждый этап работ подлежит приемке с оформлением акта скрытых работ. В ходе работ производится технический контроль над выполнением этапов работ представителями Заказчика и Подрядчика. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. К выполнению последующих этапов Подрядчик приступает только после приемки (освидетельствования) Заказчиком выполненного этапа. Приемка (освидетельствование) этапов проводится согласно п. 47 «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенные в действие письмом ГСГА от 21.06.02г. № 17.4-34ГА. Если этап выполнен без приемки представителя Заказчика (представитель Заказчика не был должным образом уведомлен об этом или уведомлен с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и за счет Подрядчика. В случае обнаружения дефектов, недоделок, допущенных при выполнении Работ на любом этапе, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. После выполнения работ по нанесению ЛКП на внутреннюю поверхность РВС2000 № 8,11 производится освидетельствование покрытия в целом. Для этих целей Подрядчиком и за его счет привлекается независимая организация (эксперт), которая определяет соответствие характеристик антикоррозионного ЛКП предоставленной документации на окрасочные работы. Освидетельствование проходит по п.11, п.49-55 «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенные в действие письмом ГСГА от 21.06.02г. № 17.4-34ГА. (см. п.4.1.). При получении акта освидетельствования ЛКП от независимой организации, имеющего положительные результаты, Подрядчик производит очистку всей внутренней поверхности резервуара от абразива, остатков ЛКМ и оборудования, а также дает письменное разрешение на заполнение резервуара РВС-2000 на 1/3 объема топливом для реактивных двигателей марки ТС-1. Заказчик заполняет резервуар и выдерживает 21 (двадцать одни) сутки, после чего производится с представителями Заказчика и Подрядчика комиссионный отбор проб согласно «Методических рекомендаций по отбору проб авиатоплива из резервуаров после нанесения антикоррозионного покрытия», утвержденными 03.10.2006г. ФГУП ГосНИИ ГА. После отбора проб Заказчик производит их оформление, а Подрядчик за свой счет производит упаковку и доставку (в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с момента получения) данных проб в ФГУП ГосНИИ ГА (г. Москва, ул. Планерная , д.22, корп. 2), где за счет Подрядчика проводятся лабораторные испытания воздействия антикоррозионного покрытия на эксплуатационные свойства авиатоплива в ФГУП ГосНИИ ГА в соответствии с «Требованиями к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенные в действие письмом ГС ГА от 21.06.02 г. № 17.4-34ГА в объеме «Методики исследования воздействия антикоррозионного покрытия резервуаров на эксплуатационные свойства топлива для реактивных двигателей», утвержденные ОСА ССГА от 06.08.2003г. На основании результатов испытаний по п.48 и 57 «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенные в действие письмом ГС ГА от 21.06.02г. № 17.4-34ГА Подрядчик с комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика, независимой организации (эксперта), оформляет акт приёмки окрашенного объекта и паспорт на ЛКП резервуара. Конечным результатом работ является нанесенное внутреннее антикоррозионное покрытие (с учетом предварительной пескоструйной очистки поверхности) в резервуарах РВС-2000 №8,11, получение Заказчиком от Подрядчика документации: - техническое решение по подбору системы АКЗ; - технология (технологический регламент) выполнения работ по АКЗ внутренней поверхности объекта; - акт передачи объекта для производства работ по нанесению ЛКП; - план-график производства работ; - Журнал производства антикоррозионных работ; - результаты проведенной экспертизы ЛКП; - заключение по результатам испытания проб топлива от ФГУП ГосНИИ ГА с положительным заключением по возможности использования авиатоплива ТС-1, находящегося в резервуаре для использования по прямому назначению; - акты на скрытые работы по подготовке внутренней поверхности объекта под ЛКП и по нанесению каждого слоя ЛКМ; - акт на приемку внутреннего антикоррозионного покрытия резервуара; - паспорт на антикоррозионное ЛКП с указанием эксплуатационных характеристик ЛКП и рекомендациями по его эксплуатации; - подписание Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2. В течение срока действия договора Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленные в установленном порядке приемосдаточные документы за отчетный период. Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию: - - акт приемки выполненных работ; - - справка о стоимости выполненных работ и затрат; - - акты скрытых работ с приложениями; - - оформленную в установленном порядке исполнительную документацию на оборудование и материалы (сертификаты, паспорта) результаты экспертиз, лабораторных и контрольных измерений, исполнительные схемы и пр. Работы считаются выполненными надлежащим образом и сданными с момента подписания обеими сторонами соответствующих актов сдачи-приемки работ. Приёмка выполненных работ производится комиссией Заказчика с привлечением уполномоченного представителя Подрядной организации. Заказчик имеет право привлечь сторонние организации к участию в приемке. |
|  | Предоставление гарантийных обязательств | Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные по договору работы сроком 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами актов о выполнении работ, предусмотренных договором без замечаний и получения положительного заключения (возможность использования топлива для реактивных двигателей по прямому назначению) ФГУП ГосНИИ ГА. Подрядчик гарантирует стойкость ЛКП к воздействию авиатоплива не менее срока, определенного изготовителем ЛКП. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а также возместить затраты и причиненные убытки Заказчика, вызванные следствием этих дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Срок гарантии продлевается на период устранения дефектов. В случае, если при проведении лабораторных исследований будет обнаружено, что качество авиатоплива ТС-1 после заполнения и выдерживания его в резервуаре ухудшилось и не соответствует техническим требованиям ГОСТ 10227-86 с изм.1-6, Подрядчик несет полную материальную ответственность за это авиатопливо, а также любые другие документально доказанные затраты и издержки, связанные с хранением, реализацией и перевозкой нефтепродукта. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства. | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Сметная документация, выполненная проектной организацией в ФЕР-2001 (Шифр № 09-02-38Р) |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 2 экземпляра на USB флэш-накопителе. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по разработанным проектной организацией Локальным сметным расчетам в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее цены по Письму Минстроя 4-й квартал 2020 г.№44016/ИФ/09-от-02.11.2020 Москва объекты Прочие СМР=8,14, ПНР=21,08 Письмо Минстроя 4-й квартал 2020 г.от 12.11.2020 № 45484-ФИ/09 Оборудование п. 22 Строительства К= 4,83 Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ. Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов (контактов). Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы. Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле в excel, pdf: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1). «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 2). Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 18, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору. С 05 ноября по 5 апреля. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Согласовано АО «АТК»:

Инженер-сметчик								Т.А. Расулова

Начальник группы по реализации

Инвестиционных проектов                                                                       П.А. Жигулин

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер							           И.В. Яшкин

Начальник технического отдела					           С.В. Мартынов

Директор по безопасности		           В.В. Матвиенко

Специалист по охране труда                                                                    Д.А. Гирин