| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| АО «ТЗС» | АО «АТК» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 2021г. | «___» _____________ 2021г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК 20–008

«Мероприятие по техническому перевооружению склада ГСМ2. Автоматизированная система управления насосными агрегатами»

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.2 (склад ГСМ-1). - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. г. Москва, Заводское шоссе д.16 (склад ГСМ-2). - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное Общество «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис» |
|  | Генеральный Подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента подписания Договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000, 00 (три миллиона) рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда; - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | -Рабочая документация; -Сметная документация; -Прохождение экспертизы ПБ рабочей документации. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. №886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”; - Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Провести инженерные изыскания в объемах, необходимых для выполнения проекта при условии необходимости проведения ЭПБ проекта. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования; - Оборудование, предусмотренное документацией по техническому перевооружению, выбрать с учетом санкционных ограничений. |
|  | Требования к техническим решениям | В проект технического перевооружения необходимо предусмотреть: - Оснащение комплексной системой автоматизации насосных 1,2,3 склада ГСМ-2 со следующими параметрами: - Остановка насосных агрегатов и закрытие соответствующих электроприводных задвижек после выдержки определенного времени при поступлении одного из аварийных сигналов: - превышение верхнего нормативного уровня нефтепродукта в резервуаре, в который осуществляется перекачка; - срабатывание датчиков загазованности в насосных и на производственных площадках; - нажатие кнопки аварийной остановки; - срабатывание системы защиты на складе ГСМ-1 предусматривающее закрытие запорной арматуры. - Аварийная защита, предусматривающая остановку насосного агрегата по давлению на выходе и по "защите от сухого хода". - Оснащение межскладского трубопровода между складами ГСМ-1 - ГСМ-2 системой обнаружения утечек (СОУ) с выводом показаний на АРМ оператора насосной станции на складе ГСМ-1 и ГСМ-2. - Создание 2-х рабочих мест оператора насосной станции с контролем параметров агрегатов и дистанционным управлением насосными агрегатами и электроприводной запорной арматурой в АБК ГСМ-1 и АБК ГСМ-2. - Оснастить шкафы автоматики источниками бесперебойного питания. - Замену запорной арматуры на складе ГСМ-2 техн. №№ 63,65,91,173,174,253,254 на электроприводную с теле механизированным управлением . - Установку кнопки аварийной остановки всей насосной станции (отдельно для каждой насосной – 3шт.) Вновь проектируемые кабельные трассы максимально разместить на существующих кабельных эстакадах в кабельных лотках с раздельной прокладкой силовых и контрольных цепей. Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в т.ч. «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации» утв. Приказом №9-и от 27.07.91 г, а также иной действующей НТД. |
|  | Требования к архитектурным, объемнопланировочным и конструктивным решениям | Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения (внутренним и наружным). Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Электроснабжение. Произвести расчет потребляемой мощности комплексной системы и согласовать с эксплуатацией места подключения к системе электроснабжения. Заземление и защиту от статического электричества выполнить в соответствии с расчетом и ПУЭ. Электропитание по I категории электроснабжения. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при выполнении работ на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; СП 11.107-98, ГОСТ Р 22.1.12-2005 |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В составе Проекта предусмотреть: - наличие раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008); - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно- технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления, коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | Разработать раздел в соответствии с требованиями: - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г; - ФЗ-116 от 21.07.1997г; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. В составе рабочей документации разработать полный комплект проектно-сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.23) |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация (предоставляется по письменному запросу): - Копии паспортов на оборудование с указанием их технических характеристик; - Копии технологических схем складов ГСМ-1 и ГСМ-2; - Копии планов расположения зданий и технологических трубопроводов. |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf . В электронном виде документация принимается: 2 экземпляра на USB флэш-накопителе. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
|  | Требования к сметной документации | Для составления и проверки стоимости проектно - изыскательных работ. Сметы составлять с нормативной базой системы ПИР (проектно- изыскательские работы, инженерные изыскания, подтверждение технико-экономических обоснований для начала строительства, создание проектов, составление сметной и рабочей документации), с учетом индексации на момент оформления сметной документации, по письмам Минстроя. Расчет стоимости проектных работ осуществляется по сборникам цен на проектные и изыскательские работы официальному изданию МИНСТРОЯ, внесенному в реестр общепринятых сметных нормативов. Требования к разрабатываемой сметной документации: Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые работы. Сметная документация должна быть разработана с применением Smeta.ru и Гранд смета по сметно-нормативной базе ФЕР-2020 (Федеральные единичные расценки) редакция 202017 года, (ФЕР в редакции 2020 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с ежеквартальными индексами (по письмам Минстроя) на момент составления проекта. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Предъявлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно методических рекомендаций от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г. - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64- заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Ведомости трудовых ресурсов на объект. Ведомости машин и механизмов на объект. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле. В базовом (ФЕР-2020 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФБР-12 граф» (см. приложение 1). Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exl, pdf а также в исходном формате * sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD- ROM, DVD+R, DVD-R). Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Проект выполнить с учетом работы на действующем предприятии; - Исполнитель выполняет обследование и сбор исходных данных для разработки ПСД; - Проект выполнить согласно действующих СНиП, НПБ, РД, ГОСТ; - Получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации в МТУ Ростехнадзора. - Получить (при необходимости) положительное заключение по ПСД в органах госэкспертизы проектов; - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативнотехнической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п. 20, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования к проведению внешней (государственной и негосударственной) экспертизы | Исполнитель проводит экспертизу ПБ проекта*, устраняет замечания и регистрирует экспертизу ПБ в органах Ростехнадзора |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах МТУ Ростехнадзора. |

Приложение № 1: «Форма смета ФЕР-12 граф»;

Согласовано АО «АТК»:

Инженер-сметчик								Т.А. Расулова

Начальник группы по реализации

Инвестиционных проектов                                                                       П.А. Жигулин

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер							           И.В. Яшкин

Начальник отдела метрологии					           К.А. Беспалый

Директор по безопасности		           В.В. Матвиенко

Приложение №1

К Техническому заданию «Мероприятие по техническому перевооружению склада ГСМ2. Автоматизированная система управления насосными агрегатами»

ШИФР АТК-20-008