| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по производству | Генеральный директор |
| ЗАО «Топливо-заправочный сервис» | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| ______________ Браилко А.А. | _________________ Дружинин Н.А. |
| «___» _____________ 2018 г. | «___» _____________ 2018 г. |

Версия 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-17-016

Мероприятия по укреплению наружных кирпичных стен (тарный склад ГСМ-1, инв.№000000009). Выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.2 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | 2 месяца с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения (Указанные требования не применяются в отношении участников закупки, предложивших цену договора строительного подряда в размере 3 000 000 рублей и менее, а также в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.) - Опыт работы по данному виду деятельности на опасных производственных объектах – не менее 3 лет. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить полный комплекс работ по реализации проектных решений по объекту «Разработка проекта по укреплению наружных кирпичных стен нежилого здания по адресу: Заводское шоссе, д.2, стр.3 (инв.№000000009) (Тарный склад ГСМ-1)». Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «ПриволжскНИПИнефть» (предоставляется по отдельному запросу официальным письмом). После окончания ремонтных работ, вывезти и утилизировать весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 2. При отсутствии иных указаний в техническом задании предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в дефектном акте и в смете. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Рабочая документация №070917-АС «Разработка проекта по укреплению наружных кирпичных стен нежилого здания по адресу: Заводское шоссе, д.2, стр.3 (инв.№000000009) (Тарный склад ГСМ-1)»; - Сметная документация №070917-СМ «Разработка проекта по укреплению наружных кирпичных стен нежилого здания по адресу: Заводское шоссе, д.2, стр.3 (инв.№000000009) (Тарный склад ГСМ-1)». Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | Весь комплекс работ выполняется по проектным сметам, передаваемым Заказчиком. Акты выполненных работ (КС-2) выполняются по индексам пересчета в сметной документации. В случае возникновения необходимости выполнения неучтенных (дополнительных) объемов работ, Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сметной документации, разрабатываемой на дополнительные работы. Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые дополнительные работы. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана с применением Smeta.ru по сметно-нормативной базе ФЕР-2017 (Федеральные единичные расценки) редакция 2017 года, (ФЕР в редакции 2017 года) в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы к ФЕР-2017) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, , МДС 81-38.2004, МДС 81-40.2004,), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.). Составлять конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в Актах на дополнительные работы Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                            		А.И. Бондаренко

Начальник склада ГСМ-3                                                            		Р.В. Орехов

Инженер по ОТ и ТБ 								Е.А. Киселева

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин

Инженер технического отдела                                                                           В.А. Аввакумов