| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «ТЗС» И.А. Лемешко _______________ «___» _____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «АТК» ______________ К.А. Мусатов «___» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК-19-005

«Мероприятия по оборудованию системой измерения уровня нефтепродукта в резервуарах склада ГСМ 3»

|  | Адрес | г. Москва, Производственно-техническая зона аэропорта Внуково, АЗС (склад ГСМ №3). - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное Общество «Авиационно-топливная компания» (АО «АТК») |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис» (АО «ТЗС») |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к проектной организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); - Опыт выполнения инженерных изысканий и проектирования объектов, аналогичных объекту, указанному в настоящих технических требованиях –не мее 3-х лет; - Наличие сертифицированной системы управления охраны труда (копия свидетельства ISO 18001:2007). |
|  | Стадии проектирования | В рамках разработки проектной документации выполняются следующие работы: - Инженерно-геологические изыскания в объеме необходимом для выполнения проектных работ и прохождения экспертизы промышленной безопасности. - Натурные обследования и осмотры объекта в объеме, необходимом и достаточном для разработки документации. - Разработка проектной и рабочей документации в соответствие с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» - Разработка сметных расчетов. - Прохождение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с 116-ФЗ от 21.07.1997 г. с регистрацией заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальном Управлении Ростехнадзора |
|  | Общие требования к выполнению работ | Разработка документации в объеме достаточном и необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности в соответствии с 116-ФЗ от 21.07.1997 г. и выполнению строительно-монтажных работ. В составе отчетных материалов подрядчик разрабатывает и предоставляет: - Отчет о проведении натурных обследований, осмотров и т.п. (при их наличии), в объеме необходимом и достаточном для разработки документации. Общие решения по техническому перевооружению. Отчет оформить в соответствии требований ГОСТ 31937-2011; - Документацию, согласованную c Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством РФ, в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ на объекте, комплексного опробования, гарантийных испытаний и ввода в эксплуатацию, в том числе монтажные схемы узлов учета и иную документацию, необходимую для разработки документации на техническое перевооружение; - Программы и методики, комплексного и гарантийного опробования смонтированных систем с целью подтверждения работоспособности и достижения технических и метрологических требований; - Заключение экспертизы промышленной безопасности на документацию с регистрацией его в территориальном Управлении Ростехнадзора. При разработке проекта руководствоваться требованиями действующих нормативных документов РФ, включая, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные пр. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.11.2016 №461; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» утвержденные пр. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 № 96; - Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 - Здания и сооружения; - Правила обследования и мониторинга технического состояния, ГОСТ 31937-2011; - «Нормами технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами» - ВНТП 5-95; - ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7; - ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», по содержанию конкретных документов (в части состава разделов и состава представленной в них информации); - ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2293-ст); - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; - СП 155.13130.2014 Свод правил склады нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности. Оформление документации должно соответствовать действующим нормам и правилам, установленным ГОСТ, СПДС и ЕСКД (ГОСТ Р 21.1101-2013) Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к документации и др.). Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Срок и этапы проектирования | Срок начала проектирования – II квартал 2021 г. - Разработка документации не должна превышать 120 (сто двадцать) календарных дней. - Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и регистрация заключения в Ростехнадзоре не должно превышать 45 (сорок пять) рабочих дней с момента согласования Заказчиком технической документации. |
|  | Особые условия | - Работы по техническому перевооружению проводится в условиях действующего опасного производственного объекта без остановки работы. - Технические решения должны обеспечивать выполнение строительно-монтажных работ без остановки работы АЗС - Документация должна учитывать условия производства работ во взрывопожароопасных зонах с действующим оборудованием, а также предусматривать мероприятия по промышленной безопасности. - При разработке документации подрядчик уточняет и согласовывает с Заказчиком состав, объемы и виды работ. - Проектом предусмотреть минимальные объемы работ по вертикальной планировке земельного участка (согласовывается с Заказчиком). |
|  | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | # Подрядчик обязан подать заявку на оформление пропусков в службу безопасности АО «ТЗС», с приложением сканов паспортов, с указанием периода пребывания. |
|  | Основные технико-экономические характеристики технического перевооружения | Приложение №3 «Характеристики РГС» |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Провести инженерные изыскания в объемах, необходимых для выполнения проекта. |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. - Оборудование, предусмотренное документацией по техническому перевооружению, выбрать с учетом санкционных ограничений. |
|  | Требования к техническим решениям | - Разработать проект по установке системы дистанционного мониторинга параметров нефтепродуктов, с последующим выводом информации на ПК диспетчерского пункта, в условиях действующего предприятия. Технологию реализации проекта согласовать с заказчиком. - Система дистанционного мониторинга параметров нефтепродуктов должна выполнять следующие функции: - отображение параметров уровня взлива, вывод информации на ПК оператора; - сигнализация предупредительная аварийно-высокого уровня взлива, вывод информации на ПК оператора с указанием емкости, звуковая сигнализация по месту и снаружи операторной, световая сигнализация в шкафах автоматики с указанием номера резервуара; -отображение параметров температуры продукта в резервуаре, вывод информации на ПК оператора; - отображение параметров плотности продукта, вывод информации на ПК оператора; -отображение массы продукта в резервуаре, вывод информации на ПК оператора. - Вновь проектируемые кабельные трассы максимально разместить на существующих кабельных эстакадах в кабельных лотках с раздельной прокладкой силовых и контрольных цепей. - Монтаж оборудования, врезку необходимых патрубков, монтаж кронштейнов и др. вспомогательных элементов проработать детально, с учетом конструктивных особенностей действующих резервуарных емкостей. |
|  | Требования к инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения (внутренним и наружным). Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Электроснабжение. Произвести расчет потребляемой мощности системы и согласовать с эксплуатацией места подключения к системе электроснабжения. Заземление, молниезащиту и защиту от статического электричества выполнить в соответствии с расчетом и ПУЭ. Электропитание по III категории электроснабжения. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД Заказчика; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997. - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ 34.201-89. Раздел по возведению кабельных эстакад по ГОСТ Р 21.1101-2013; - В составе рабочей документации разработать полный комплект проектно-сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.26-27). |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Градуировочные таблицы резервуаров. |
|  | Количество экземпляров ПД/РД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию РД, должна быть внутренняя опись РД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
|  | Требования к сметной документации | Сметы составлять с нормативной базой системы ПИР (проектно- изыскательские работы, инженерные изыскания, подтверждение технико-экономических обоснований для начала строительства, создание проектов, составление сметной и рабочей документации), с учетом индексации на момент оформления сметной документации, по письмам Минстроя. Расчет стоимости проектных работ осуществляется по сборникам на проектно-изыскательские работы официальному изданию МИНСТРОЯ, внесенному в реестр общепринятых сметных нормативов. Требования к разрабатываемой сметной документации: - Сметная документация должна быть разработана с применением Smeta.ru или Grandsmeta. - Разработать сметную документацию (локальные сметы) на все выполняемые работы. - Согласно письма ПАО «НК «Роснефть» от 23.07.2020 № 102-39741 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства на 2020г. для объектов обеспечения бизнеса». Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции сметная документация должна быть разработана с применением Grandsmeta. Для определения текущей стоимости необходимо использовать ТСН-2001 г. Москвы (Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001) с применением коэффициентов (индексов) пересчета, утверждаемых ежемесячно Комитетом г. Москвы, на момент составления смет. Для пересчета в базисную стоимость оборудования и материалов по конкурентным листам (ценам поставщика). Для пересчета в базисную стоимость оборудования и материалов по конкурентным листам (ценам поставщика) применять Приказы Москомэкспертизы №МКЭ-ОД (Приказ № МКЭ-ОД от 25.09.2020 г. МКЭ-ОД 20/47. Составлять при применении конъюнктурного анализа конкурентный лист на МТР не менее трех (3-х), предприятий поставщиков. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 (шесть) месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории субъекта Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно положениям пункта 91 настоящей Методики. Информация, предоставляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), контактные данные, а также данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость (далее - НДС). В ТКП помимо данных, выше приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства). ТКП заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации. РКЦ, предоставляемые производителями, расположенными на территории Российской Федерации, содержат следующие статьи затрат: а) затраты на приобретение материалов, комплектующих и полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, представленным производителями материальных ресурсов; б) транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складские расходы. При отсутствии вышеизложенных затрат: Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. При составлении сметного расчета отдельно должны быть оформлены: - Ведомость объемов работ; - Ведомость материальных ресурсов; -Сводная ведомость трудовых ресурсов (Трудозатраты); - Сводная ведомость ресурсов (Машины и механизмы) Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ТСН-2001) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ТСН-2001 11 граф» Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях; - 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exl,.pdf а также в исходном формате *.sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с выполнением работ (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой подрядчиком; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план выполнения работ; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в 1,5% (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются. Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва п. 7.5 Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам, с 05.XI по 05.IV. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |
|  | Приложения к техническому заданию | - Принятые сокращения, термины и определения. - Требования к системе/документированию. - Характеристики РГС. |

Согласовано АО «АТК»:

Инженер-сметчик									Т.А. Расулова

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер									И.В. Яшкин

Начальник службы ГСМ								М.В. Паршков

Начальник ПТС									А.В. Лапин

Начальник отдела метрологии							К.А. Беспалый

Директор по безопасности							В.В. Матвиенко

Приложение №1

К техническому заданию «Мероприятия по оборудованию системой измерения уровня нефтепродукта в резервуарах склада ГСМ 3» 
ШИФР АТК-19-005

Принятые сокращения, термины и определения

- г. Москва – город Москва;

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- РД – рабочая документация;

- ПД – проектная документация;

- ИД – исполнительная документация;

- ИТР - инженерно-технический работник;

- ВСН - Ведомственные строительные нормы;

- СП – свод правил;

- ГСН- государственные строительные нормы;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ПК- персональный компьютер;

- ЛНД – локальная нормативная документация;

- РГС – резервуар горизонтальный стальной;

- АЗС- автомобильная автозаправочная станция;

- ППН – пункт предперонного налива;

- АРМ – автоматизированное рабочее место;

- КТС- комплекс технических средств;

- ПО- программное обеспечение;

- ЗИП- запасные части и инструменты;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- АВР –автоматический ввод резерва;

- АСУ- автоматизированные системы управления;

- ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

- СУБД- система управления базой данных;

- ОС- операционная система;

- ОЗУ- оперативное запоминающее устройство.

Приложение №2

К техническому заданию «Мероприятия по оборудованию системой измерения уровня нефтепродукта в резервуарах склада ГСМ 3» 
ШИФР АТК-19-005

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть построена по иерархическому принципу и состоять из нижнего, среднего и верхнего уровней.

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

В системе выделяются следующие подсистемы:

Нижний уровень - это уровень датчиков и измерительных преобразователей, которые установлены непосредственно на технологическом оборудовании.

Средний уровень - предназначен для сбора и первичной обработки информации от датчиков, а также формирования управляющих воздействий для управления аварийной сигнализацией.

Средний уровень обеспечивает:

- прием сигналов от датчиков, измерительных преобразователей, аварийных сигналов от вторичных приборов;

- контроль достоверности и первичную обработку информации (масштабирование, вычисление текущих значений, сравнение с уставками, и т.д.);

- световую и звуковую сигнализацию аварийных технологических параметров;

- обмен данными с верхним уровнем.

Верхний уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- аутентификацию пользователя системы при загрузке операционной системы АРМ оператора;

- аутентификацию и разграничение прав пользователей (до 10 пользователей) в соответствии с основными ролями (оператор / технолог / администратор);

- сбор сигналов, определяющих состояние производственного процесса в текущий момент времени (уровень, температура, плотность и т.д.) с контроллеров и вторичных преобразователей среднего уровня

- хранение накопленных значений в базе данных системы не менее 3-х лет;

- представление накопленных и текущих данных в виде графических мнемосхем и графиков параметров по группам резервуаров (уровни взлива, температура, плотности, расчетные параметры и т.д.). Максимальный период времени, размещенный на графике тренда, не менее 3-х лет. Построение дополнительных опорных линий к осям ординат и абцисс для анализа;

- расчет объема и массы нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах (при предоставлении Заказчиком градуировочных таблиц в электронном виде в формате Excel);

- автоматический мониторинг за состоянием контролируемых параметров, информирование о предупредительной и аварийной сигнализации (световая и звуковая сигнализация) в случае выхода значений параметров за пределы заданного диапазона;

- задание значений уставок срабатывания предупредительной сигнализации по верхнему предаварийному уровню (с правами технолога / администратора);

- ведение архивного журнала тревог и событий; хранение технологических параметров в базе данных на отдельном сервере не менее 3-х лет (максимальный период хранения ограничен объемом жесткого диска);

- включение / отключение сигнализации и вывода сообщений в журнал тревог и событий (с правами технолога / администратора) по каждому резервуару;

- диагностику работы технических средств среднего уровня системы автоматизации;

- автоматизацию ведения отчетной документации;

- передачу информации во внешние системы по стандартным протоколам.

      - Требование к способам и средствам связи между компонентами системы

Входные и выходные сигналы между датчиками, органами управления и

аппаратурой среднего уровня должны удовлетворять требованиям:

- электрические - тока и напряжения ГОСТ 26.011 и ГОСТ 26.013;

- кодированные - ГОСТ 26.014.

- На этапе проектирования по согласованию с заказчиком осуществить выбор способа связи между средствами автоматизации среднего уровня и оборудованием верхнего уровня. В случае выбора проводного связь должна осуществляется при помощи витой пары проводов по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом Modbus RTU. Реализация беспроводного способа осуществляется по радиоканалу с помощью радиомодемов (частота 433,92 МГц, мощность излучения не более 10 мВт).

- Параметры обмена информацией между средним и верхним уровнем системы должны соответствовать ГОСТ 19768 и стандартам EIA RS-232-C CITT V.24, EIA RS-422- С CUT V.11, EIA RS-485, IEEE 802.3 Ethernet.

Обмен данными между узлами верхнего уровня должен осуществляться посредством локальной вычислительной сети по технологии Ethernet 100Base-T, на основе кабеля UTP категории 5Е.

      - Требования по диагностированию системы

В системе должна быть реализована возможность диагностики комплекса технических средств (КТС) системы в процессе автоматической работы, при проведении профилактических работ на временно выведенных из работы средствах, в автономном режиме после ремонта или длительного хранения. Диагностика системы должна проводится на основе функционала поставляемых технических средств.

    - Требования к надежности

Разрабатываемая система должна представлять собой восстанавливаемую, обслуживаемую систему, предназначенную для круглосуточной работы.

Показатели надежности системы должны отвечать требованиям ГОСТ 24.701. Количественные значения показателей надежности системы определяются по результатам, полученным на этапе опытной эксплуатации.

Отказом системы должно считаться событие, заключающееся в невыполнении хотя бы одной из автоматизированных функций системы, вызванное неисправностью аппаратных средств или ошибкой в программном обеспечении (ПО) системы и требующее замены устройства за время превышающее максимальное время восстановления или доработки ПО.

Максимальное время восстановления работоспособности системы должно быть не более 8 часов без учета необходимых технологических операций на объекте автоматизации и при наличии достаточного комплекта ЗИП.

Комплектность и пополняемость комплекта ЗИП должны определяться дополнительно.

Отказ подсистемы верхнего уровня - автоматизированного рабочего места (АРМ) не должен влиять на работу подсистем среднего и нижнего уровней (контроллеры, датчики и т.д.).

Назначенный срок службы системы - 15 лет.

Надежное функционирование системы должно обеспечиваться путем реализации автоматизированных процедур контроля, локализации и восстановления их нормального функционирования после устранения неисправностей.

    - Требования безопасности

Система должна разрабатываться с учетом требований безопасности, определенных “Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”.

КТС системы должен соответствовать требованиям ПУЭ и требованиям безопасности к электротехническим изделиям по ГОСТ 12.2.007.0, а также требованиям по безопасности средств вычислительной техники, используемой в системе, по ГОСТ 25861.

Все внешние элементы КТС системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения человека, а сами технические средства заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030 и ПУЭ, глава 1.7.

Общие требования по технике безопасности при использовании системы должны устанавливаться специальным разделом руководства по эксплуатации системы.

Требования безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте КТС системы приводятся в документации на КТС.

    - Требования по эргономике и технической эстетике

Взаимодействие человека с системой осуществляется с рабочего места оператора, оборудованного цветным монитором, с функционально-цифровой клавиатурой, манипулятором типа «мышь» и печатающим устройством.

На рабочем месте оператора должны обеспечиваться отображение технологической информации, предупредительная и аварийная сигнализация, связь оператора с технологическим процессом и системой.

Отображение информации на экране монитора должно обеспечивать получение оператором полной характеристики текущего состояния технологического процесса и оборудования.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Условия эксплуатации КТС системы, при которых обеспечивается нормальное функционирование, должны соответствовать следующим требованиям:

- электропитание системы должно производиться от существующих двух резервированных фидеров переменного тока напряжением от 205 до 230 В и частотой 50 Гц с системой автоматического ввода резерва (АВР);

- АСУ должна иметь бесперебойное электропитание, обеспечивающее ее функционирование в течение 30 минут после аварийного отключения электроэнергии;

- колебание напряжения промышленной сети (пуски насосов, компрессоров, сварочных аппаратов и т.д.) и импульсные помехи не должны сказываться на электропитании системы.

Аппаратура системы относится по надежности электроснабжения к электро-приемникам первой категории согласно ПУЭ (глава 1.2).

Вид технического обслуживания - периодический.

Периодичность и регламент обслуживания должны определяться действующими нормами и должны быть указаны в соответствующем руководствах по эксплуатации.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Доступ на запуск прикладного ПО должен обеспечиваться средствами операционной системы.

Для проектируемого прикладного ПО системы должны быть предусмотрены мероприятия по защите информации от несанкционированного доступа. Доступ к процедурам ПО, реализующим функции изменения конфигурации технологических объектов в базах данных, должен определяться уровнем полномочий пользователя и осуществляться через систему паролей, запрашиваемых в диалоговом режиме.

Доступ персонала в помещение операторной должен быть ограничен.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Временный отказ КТС или потеря электропитания не должны приводить к разрушению накапливаемой или усредняемой во времени информации.

При разработке ПО должны быть предусмотрены процедуры сохранения, копирования и архивирования баз данных и системного журнала.

    - Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Технические средства системы должны быть устойчивы к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по группе В1 ГОСТ Р 52931 и к воздействию механических факторов по группе L3 ГОСТ Р 52931 (места размещения, защищенные от существенных вибраций), а для вычислительной техники - по группе 1 ГОСТ 21552.

Защита КТС от внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания, должна быть достаточной для нормального функционирования системы. Для этих целей в системе должны применятся аппаратные (схемные) решения:

- гальваническая развязка от технологического оборудования;

- применение экранированных пар для передачи электрических сигналов;

- фильтрация помех по цепям питания.

Подвод сети переменного тока от силового щита с помехоподавляющим фильтром должен осуществляться кабелем в стальной трубе, соединенной с контуром защитного заземления.

Прокладка кабельных линий, от оборудования нижнего уровня до шкафов автоматики, должна осуществляться преимущественно открытым способом в оцинкованных кабельных коробах по проектируемым эстакадам.

    - Требования к размещению шкафов контроля, вторичных приборов и контроллеров микропроцессорных:

- вторичные приборы и контроллеры устанавливаются в шкафы размещаются отапливаемом помещении. АРМ оператора размещается в операторной АЗС.

  - Требования к задачам, выполняемым системой

    - Перечень основных автоматизируемых функций

      - Горизонтальные резервуары РГСн-75,

Для каждого резервуара:

- измерение уровня взлива, вывод информации на АРМ верхнего уровня;

-предупредительная сигнализация высокого уровня взлива, вывод информации на АРМ верхнего уровня;

-сигнализация аварийно-высокого уровня взлива, световая индикация на АРМ, вывод информации на АРМ верхнего уровня, звуковая сигнализация по месту и снаружи операторной; измерение температуры топлива, вывод информации на АРМ верхнего уровня;

-вычисление средней температуры продукта по датчикам температуры, вывод информации на АРМ верхнего уровня;

- вычисление объема продукта в резервуаре по результатам измерений уровня и градуировочным таблицам резервуаров;

- вывод информации по плотности на АРМ верхнего уровня;

- вычисление массы продукта в резервуаре по результатам вычисления объема и плотности продукта, вывод информации на АРМ верхнего уровня.

1.3 	Требования к видам обеспечения

1.3.1	Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение системы должно обеспечивать реализацию функций системы, перечисленных в разделе 1.2 данных технических требований.

Алгоритмы сбора, преобразования и обработки входной технологической информации должны быть ориентированы на реализацию средствами вычислительной техники и учитывать имеющиеся ограничения на используемую оперативную память и быстродействие применяемых промышленных контроллеров и ЭВМ.

      - Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе Программное обеспечение должно быть достаточным для реализации

автоматизированных функций системы и включать следующие категории данных:

- текущие значения технологических переменных, поступающие в систему в результате опроса и первичной обработки сигналов от датчико-преобразующей аппаратуры;

- значения технологических переменных и технико-экономических показателей за различные интервалы времени;

- предельные значения технологических переменных;

- информацию о конфигурации системы;

- нормативно-справочная информацию.

Данные должны быть систематизированы и структурированы по иерархическому принципу.

Данные в системе должны быть организованы в табличной форме в виде баз данных.

1.3.1.2 	Требования по применению системы управления базами данных (СУБД)

Используемая СУБД должна находиться на отдельном информационном сервере,

обеспечивающим работу с реляционными структурами данных.

СУБД должна обеспечивать ввод и обновление данных в ручном режиме с клавиатуры и автоматическом режиме из рабочих программ.

СУБД должна обеспечивать передачу данных в программы представления и отображения информации на экранах мониторов АРМ.

СУБД должна обеспечивать стандартным образом взаимодействие с другими удаленными базами данных по сети.

СУБД должна иметь средства для распределенной работы в сети.

1.3.1.3	Требования к процессу сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Входная технологическая информация должна формироваться средствами автоматического ввода нижнего и среднего уровней и передаваться в ЭВМ верхнего уровня.

Технико-экономические показатели должны формироваться программно в ЭВМ в результате обработки входной технологической информации.

Предельные значения, параметры настройки и информация о конфигурации системы должны вводится в ручном режиме с клавиатуры ЭВМ.

При передаче данных в системе должно обеспечиваться обнаружение ошибок в передаваемых данных и повторная передача данных при обнаружении ошибок.

1.3.1.4	Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Алгоритмы ввода и изменения информации должны быть разработаны таким образом, чтобы вероятность разрушения данных при аварийном отключении электропитания была минимальна.

      - Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Должны быть реализованы алгоритмы контроля целостности и восстановления баз данных.

Должны быть разработаны программы для хранения, периодической архивации и восстановления содержимого баз данных.

Должен вестись журнал изменений в базах данных, обеспечивающий их восстановление.

ПО системы должно включать ПО промышленных контроллеров и ПО АРМ верхнего уровня.

В состав ПО промышленных контроллеров должны входить:

- монитор реального времени;

- программы сбора и обработки технологической информации;

- программа связи с АРМ верхнего уровня;

- программы автоматического тестирования и диагностики.

В состав ПО АРМ верхнего уровня должны входить:

- операционная система (ОС);

- служебные программы;

- базовое ПО;

- прикладное ПО.

Служебные программы должны обеспечивать контроль и диагностику устройств АРМ.

Связное ПО должно обеспечивать обмен данными между АРМ верхнего уровня и промышленными контроллерами среднего уровня, а также между АРМ верхнего уровня и вышестоящими системами.

Базовое ПО должно включать управляющую программу реального времени, СУБД, программы представления данных и вывода на экран монитора.

Прикладное ПО должно разрабатываться на основе базового ПО и непосредственно обеспечивать выполнение функций системы.

Прикладное ПО должно быть разработано для разрешения 1920x1080 точек экранов мониторов АРМ.

Глубина архивов для отображения исторических графиков должна составлять не менее 3-х лет.

ПО системы должно строиться по модульному принципу и поддерживать масштабируемость системы.

Операционная система, служебные программы, связное ПО и базовое ПО должны быть стандартными и основываться на широкодоступных программных пакетах.

Функционирование ПО системы должно обеспечиваться на любой ЭВМ с характеристиками не хуже приведенных в следующем разделе.

1.4.2	Требования к техническому обеспечению

Выбор должен определяться условиями эксплуатации и вычислительной мощностью (производительность процессора, объем оперативной и внешней памяти), необходимой для реализации автоматизируемых функций.

Технические средства нижнего уровня (первичные преобразователи) устанавливаются непосредственно на технологическом оборудовании. В качестве первичных преобразователей и исполнительных механизмов используются серийно выпускаемые приборы и средства автоматизации, имеющие искробезопасные цепи. Средства измерения и управления, размещенные во взрывоопасных зонах, должны иметь уровень взрывозащиты для категории взрывоопасной смеси МВ и группы ТЗ. В случае, если на существующих резервуарах свободные люки не удовлетворяют требованиям для установки проектируемых датчиков или свободные люки отсутствуют, в проекте необходимо разработать требования к монтажу дополнительных люков и чертежи установки датчиков на люках резервуаров.

В качестве первичных преобразователей должны быть использованы многофункциональные датчики обеспечивающие:

- контактное автоматическое измерение уровня контролируемой среды;

- контактное автоматическое измерение уровня раздела сред (подтоварной воды);

- измерение плотности контролируемой среды (плотномер или измерение гидростатического давления, пропорционального уровню и плотности контролируемой среды)

- измерение температуры не менее чем в пяти точках, расположенных равномерно по длине чувствительного элемента датчика;

Все применяемые средства измерений должны быть утвержденного типа, зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (государственный реестр средств измерений) и иметь действующее свидетельство об утверждении типа, в соответствии с приказом Минпромторга от 30 ноября 2009 года №1081, МИ 3290-2010 «ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа».

Учет массы нефтепродуктов реализовать согласно ГОСТ Р 8.595. В проекте следует применить два метода измерений массы:

- косвенный метод статических измерений массы продукта (метод используется в качестве основного);

Для обеспечения требуемых норм точности по ГОСТ Р 8.595 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений» необходимо использовать оборудование следующего класса точности:

- датчики уровня (измерение уровня взлива) с основной абсолютной погрешностью измерения не более ± 1 мм;

- датчики температуры продукта с основной абсолютной погрешностью измерения не более ± 0.5 °С;

- поверенные РГС с погрешностью градуировки не более ± 0.25%.

- датчики плотности с основной абсолютной погрешностью измерения не более ± 0,5  кг/м3;

Система ввода-вывода среднего уровня строится на базе серийно выпускаемых вторичных приборов и промышленных контроллеров. Комплекс технических средств данного уровня монтируется в специализированных шкафах, оборудованных кроссовыми клеммниками, барьерами искрозащиты, преобразователями сигналов, источниками питания, источниками бесперебойного питания. Специализированные шкафы размещаются в отапливаемых помещениях. Количество шкафов с контроллерами и вторичными приборами определяется на этапе проектирования. Связь между оборудованием нижнего уровня и средствами автоматизации среднего уровня должна осуществляться контрольным кабелем.

Комплекс технических средств верхнего уровня размещается в операторной АЗС, АРМ оператора обеспечиваются отдельным источникамом бесперебойного питания.

Предусмотреть возможность удаленного доступа к АРМ оператора по сети Интернет в режиме мониторинга по защищённому каналу связи с аутентификацией.

АРМ оператора должно состоять из следующих технических средств:

- стационарный компьютер в промышленном исполнении (с характеристиками не хуже Intel Core i5, ОЗУ 16 Гб, 2xSSD 500 Гб RAID-1; 2xEthernet 100 BASE-TX);

- клавиатура;

- манипулятор «мышь»;

- монитор LCD 24” с разрешением экрана 1920x1080 и встроенными динамиками. Информационный сервер должен состоять из следующего оборудования:

- стационарный компьютер в промышленном исполнении (с характеристиками не хуже Intel Core i5, ОЗУ 16 Гб, 4xHDD 500 Гб RAID-10; 2xEthernet 100 BASE-TХ);

- клавиатура;

- манипулятор «мышь»;

- монитор LCD с диагональю не менее 24” с разрешением экрана 1920x1080.

Средства вычислительной техники, используемые в системе, должны соответствовать ГОСТ 21552.

Все технические средства системы должны соответствовать ГОСТ Р 52931:

- по устойчивости к внешним воздействующим факторам;

- по категории исполнения

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Виды, содержание и наименование проектной документации на систему должны отвечать требованиям ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698-90.

Состав проектной документации разрабатываемой Подрядчиком:

- Техническое обеспечение в составе:

общие данные:

пояснительная записка;

схема автоматизации функциональная;

план расположения оборудования и проводок;

схема внешних проводок;

схема электрическая принципиальная;

проект организации строительства;

конструктивные и объемно-планировочные решения

общий вид шкафов контроля;

заказные спецификации.

- Программное обеспечение в составе:

руководство оператора; руководство системного программиста.

Поставляемые в составе АСУ программные средства относятся к продукции производственно-технического назначения. Внесение изменений в программные средства и соответствующие им документы, а также передача программных средств или их копий другим предприятиям могут осуществляться Заказчиком только с письменного разрешения организации-разработчика.

- Требования по метрологическим характеристикам

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов от 120 т и более, %, не более | ± 0,50 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов до 120 т, %, не более | ± 0,65 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня нефтепродуктов, мм | ± 1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня подтоварной воды, мм | не более ± 5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, оС | ± 0,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3, не более | ± 0,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности системы обработки информации, % | ± 0,05 |

Приложение №3

К техническому заданию «Мероприятия по оборудованию системой измерения уровня нефтепродукта в резервуарах склада ГСМ-3» 
ШИФР АТК-19-005

Характеристики РГС

Резервуары РГС-75 на АЗС территории технической зоны ППН а/п Внуково

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип резервуара | РГС-75 |
| Номинальный объем резервуара, м3 | 75 |
| Количество резервуаров, шт. | 7 |
| Расположение | наземные |
| Рабочий уровень наполнения резервуара, мм | 3140 |
| Режим работы | 24/7 |
| Количество рабочих дней в году, дней | 365 |
| Нефтепродукты (прием, хранение, отпуск) | АБ, ДТ, ТС-1 |
| Диапазон измерений уровня нефтепродуктов, мм | 0÷3140 |
| Верхняя граница диапазона измерения уровня подтоварной воды, мм | 100 |
| Диапазон измерений плотности, кг/м3 | 700÷880 |
| Диапазон измерений температуры, оС | От минус 40 до плюс 45 |
| Диапазон вычисления массы | 0-70 000 кг |