|  | «УТВЕРЖДАЮ» И.О. Генерального директора ЗАО «Топливо-заправочный сервис» _______________ /А.А. Браилко/ «___» ____________ 2018 г. |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

_ Васильев С.Б.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности насосных агрегатов, технологических трубопроводов стальных наземных, подземных на ГСМ-1, ГСМ-2, ППН.

|  | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2: - опасный производственный объект (на основании ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0002, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. 2. г. Москва, Заводское ш., д. 16: - опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0003, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов. - объект авиационной инфраструктуры. 3. Аэропорт «Внуково», техническая зона: - опасный производственный объект (на основании ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 г.), рег. № А01-12025-0004, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Общие положения | - Участник Конкурса (далее Подрядчик) должен принять условия и требования технического задания Организатора Конкурса (далее Заказчика). - Объемы работ, которые необходимо выполнить по каждой единице технического устройства, определяются в процессе изучения технической и эксплуатационной документации. - Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативной документации приведенной в п.9. . настоящего технического задания. - Ответственность за оформление пропусков на экспертов и измерительные приборы инструменты, на территорию АО «Международный Аэропорт «Внуково», возлагается на Исполнителя. (Телефон кол-центра АО «Международный Аэропорт «Внуково»: (495)775-20-10). - В составе коммерческого предложения должна быть разработана подробная калькуляция, с определением стоимости работ по каждой единице оборудования в отдельности, с указанием стоимости за каждый вид основных и дополнительных работ. - Допускается, по инициативе Заказчика, корректировка количества диагностируемых объектов в пределах: - Увеличение на 30%; - Уменьшение на 50%; При этом стоимость договора изменяется пропорционально, на основании стоимостей прописанных в калькуляции. |
|  | Срок проведения экспертизы | 2 месяца с момента подписания договора. |
|  | Стадии выполнения работ | Работы должны проводиться в следующем порядке: - ЭПБ ТУ (насосные агрегаты ГСМ-1, ГСМ-2) - 19 ед. (в соответствии с приложением №1); - Анализ технической документации (эксплуатационной, ранее выданные заключения ЭПБ). - Составление программы обследования; - Выполнение дополнительных работ, обеспечивающих возможность проведения ЭПБ. Весь объем данных мероприятий должен быть полностью учтен в цене. - Установление фактических условий эксплуатации и соответствие их паспортным данным. - Оперативная (функциональная) диагностика. Экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль, толщины стенок корпусов насосов, определение скорости коррозии, проверка соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами, гидравлические испытания, цветная, ультразвуковая дефектоскопия, механические, вибрационные испытания, металлография и другие методы при необходимости). - При выявлении дефектов и повреждений анализ причин их возникновения. Выявление определяющих параметров технического состояния; - По результатам анализа принимается решение: дальнейшая эксплуатация или необходимость проведения дополнительных мероприятий. - Оценка остаточного ресурса, межремонтных пробегов, структуры ремонтов и составления ЭПБ. Предоставление акта (технического отчёта) о проведении технического диагностирования, неразрушающего контроля. - Выполнить разработку и оформление паспортов на обследуемые насосные агрегаты. Оформить запись в паспорте технического устройства о проведении диагностирования; - Оформление и выдача заключения ЭПБ. - ЭПБ (технологических трубопроводов стальных наземных, подземных ГСМ-1, ГСМ-2, ППН)- 22 ед. (в соответствии с приложением №2); - Анализ технической документации (эксплуатационной, паспортов топливопроводов, ранее выданные заключение ЭПБ). - Составление программы обследования, определение состава и объемов дополнительных работ, места разработки шурфов и т.п. - Выполнение дополнительных работ, обеспечивающих возможность проведения ЭПБ. Весь объем данных мероприятий должен быть полностью учтен в цене. - Установление фактических условий эксплуатации и соответствие их паспортным данным. - Оперативная (функциональная) диагностика. Экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль). Обследование трубопровода на предмет выявления коррозийных повреждений на внутренней и внешней поверхности под изоляционным покрытием. Провести ультразвуковую толщинометрию, ультразвуковую дефектоскопию сварных швов, определить фактические геометрические параметры дефектов; - При выявлении дефектов и повреждений анализ причин их возникновения. Выявление определяющих параметров технического состояния; - По результатам анализа принимается решение: дальнейшая эксплуатация или необходимость проведения дополнительных мероприятий. - Оценка остаточного ресурса. Предоставление акта (технического отчёта) о проведении технического диагностирования, неразрушающего контроля. - Оформить запись в паспорте технического устройства о проведении диагностирования; - Оформление и выдача заключения ЭПБ. На нижеприведенных технологических трубопроводах склада ГСМ-2 необходимо провести комплекс мероприятий с целью установления допустимого рабочего давления не менее 1,0 МПа: - технологические трубопроводы фильтрационной станции; - технологические трубопроводы от фильтрационной станции до верхнего резервуарного парка (РВС №№ 5,6,7); - технологические трубопроводы резервного парка (РВС №№5,6,7). По результатам необходимо выполнить оформление паспортов данных трубопроводов с актуальными характеристиками. Перечень основных мероприятий: Обследование: - - Выявление следов пропусков продукта и потения на основном металле и сварных швах, наличие трещин, язв, раковин, отслоений поверхности основного металла, видимых нарушений геометрической формы, следов коррозии, ослабление болтовых и шпоночных соединений. - Осмотр концентраторов напряжений к которым относятся: -элементы с резким перепадом сечений; -места окончания накладок, ребер, проушин, раскосов; -отверстия; -места пересечения сварных швов, прерывистые швы; -технологические дефекты сварных швов (подрезы, наплывы, незаваренные кратеры, резкие переходы от наплавленного металла к основному, неметаллические включения и др.); - Проверка технических характеристик насоса в рабочем режиме; - Измерение расхода жидкости на утечки через уплотнения; - Измерение температуры нагрева подшипников; - Измерение вибрации с помощью вибромеров, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25275-82, класса точности не ниже 0,2; - Дефектация узлов и деталей с частичной или с полной разборкой с целью установления причин отклонений; - Провести ультразвуковую толщинометрию элементов насоса в местах, определённых программой (методикой) контроля; - Выполнить проверочный расчет на прочность корпусов насосных агрегатов и трубопроводов стальных наземных со стальной запорной арматурой по результатам ультразвуковой толщи- нометрии. Расчётно - аналитические работы: - Анализ результатов технического диагностирования; - Выбор расчётных характеристик оборудования с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок; - Проверку ресурса элементов, узлов и соединений, выявление не удовлетворяющих условиям эксплуатации; - Разработку решения по восстановлению работоспособного состояния оборудования по результатам обследования; - Оценить фактические условия залегания подземных технологических трубопроводов с выездом на место. Определить места для шурфовки на трубопроводе и их количество. - Составленик отчета по техническому диагностированию или заключения экспертизы промышленной безопасности (с определением остаточного ресурса и выдачей рекомендаций о возможности, сроках и условиям дальнейшей эксплуатации ТУ. Полевые работы: - При производстве полевых работ выполняется сбор технических, технологических и других параметров устройств. - Проведение идентификации заводского, технологического номеров и других технических, технологических параметров технических устройств (объектов экспертизы) выполняется специалистами Подрядчика, совместно с ответственным представителем Заказчика на месте проведения работ. - В случае необходимости Подрядчик по требованию Заказчика взамен заключения экспертизы промышленной безопасности оформляет Технический отчет на техническое устройство (на бумажном носителе и в электронном виде-формате pdf). - Подрядчик обязан изложить в заключении ЭПБ выводы и рекомендации по техническим решениям и проведению необходимых мероприятий. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07.11.2016 г.). - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Подрядчик до начала проведения работ по экспертизе промышленной безопасности, обязан выполнить подготовительные работы, согласованные с ним в программе проведения экспертизы промышленной безопасности. - Здания, сооружения предприятия являются опасными производственными объектами, все работы проводятся по нарядам-допускам, выполняются требования по промышленной безопасности и охране труда в соответствии с инструкциями, ЛНД Заказчика действующими на территории ЗАО «ТЗС». - Прохождение аттестации руководителями и членами экспертной организации по вопросам обеспечения охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в аттестационной комиссии Ростехнадзора. - Специалисты Подрядчика, привлекаемые к выполнению работ, должны быть обучены, и иметь право выполнять газоопасные работы и работы на высоте, а также должны пройти инструктаж по охране труда и пожарному техминимуму, должны соблюдать внутри объектный режим. - Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы, и иметь соответствующие удостоверения по выполняемым видам работ. - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта. - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. - Подрядчик руководствуется действующими на предприятии инструкциями и положениями, нормами и правилами по промышленной безопасности, охране труда и противопожарной безопасности. - Подрядчик назначает из своих работников, ответственного за соблюдение правил охраны труда, при проведении работ на объекте. - Подрядчик не использует в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности диагностических работ. - Подрядчик обязан информировать немедленно Заказчика в том случае, если несоблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности технического устройства, или может привести к инциденту или аварии на производственном объекте. - Подрядчик обязан подчиняться режиму, действующему на предприятии Заказчика, согласовывать с Заказчиком режим своей работы. - Подрядчик обязан выполнять запрет на хранение при себе телефонов мобильной связи при посещении взрывопожароопасных цехов. В случае несоблюдения обязательств будут налагаться штрафные санкции. - Подрядчик несет ответственность за ввезенные на территорию Заказчика материалы, инструменты, оборудование, необходимые для выполнения диагностических работ. - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ. | - Участник Конкурса (Подрядчик) обеспечивает качество и оформление работ по визуальному и измерительному контролю, которое должно соответствовать «Инструкции по визуальному и измерительному контролю, РД 03-606-03», утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 года № 92, зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 года, регистрационный № 4782. - Участник Конкурса (Подрядчик) обеспечивает качество работ по неразрушающему контролю металла технического устройства, которое должно соответствовать требованиям ГОСТ 23055-78 «Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества», ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». - Подрядчик обеспечивает качество по контролю металла и проведению испытаний технических устройств, несет полную ответственность за их качество и проведение в соответствии с требованиями нормативно-технической документации приведенной в п. 7. настоящего документа. |
|  | Квалификационные требования к исполнителю работ | - Иметь действующую переоформленную лицензию на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ, ЗС, ОБ – (предоставление на этапе выставления коммерческого предложения), выданной Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в соответствующих областях. - Наличие собственной лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»,рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, подтверждается копией свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (предоставление на этапе выставления коммерческого предложения) с областями аттестации по видам (методам) неразрушающего контроля: - Ультразвуковой, ультразвуковая, дефектоскопия, ультразвуковая толщино-метрия, акустико-эмиссионый, магнитный, магнитопорошковый, вихретоковый, вибродиагностический, тепловой, визуальный и измерительный. - Наличие экспертов высшей квалификации не менее 1 –го специалиста; - Наличие экспертов с правом определения остаточного ресурса не менее 2-х специалистов; - Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля, имеющих высшее образование, аттестованного в соответствии с Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ №509 от 28.05.2015, на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов Э8ТУ, Э8ЗС), обладающих опытом оказания услуг, аналогичных предмету закупки не менее 5 лет, не менее двух специалистов по каждой области аттестации. (Подтверждается заверенными копиями удостоверений на этапе выставления коммерческого предложения). - Наличие специалистов в области неразрушающего контроля (не менее двух по каждому виду контроля) УК, АЭ, МК, ВТ, РК, ВД, ТК, ВИК, МПК, ПВК, ПВТ. - Все специалисты исполнителя работ должны иметь удостоверения об аттестации в области общей промышленной безопасности (А), нефтяная и газовая промышленность (Б2), оборудование, работающее под давлением (Б8). (Подтверждается заверенными копиями удостоверений на этапе выставления коммерческого предложения). - Члены бригады (исполнители работ) должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III. Наличие у каждого специалиста сертификата по программе «Пожарно-технический минимум», удостоверений по охране труда и оказанию первой помощи; - Все специалисты должны быть в штате Исполнителя (подтверждается копиями трудовых книжек и договоров). Все специалисты, привлекаемые к выполнению работ должны иметь высшее инженерно-техническое образование, соответствующее профилю работ (подтверждается копиями дипломов о высшем образовании). - Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения работ по Договору, собственных материально- технических ресурсов (наличие специализированного инструмента и приборной базы для проведения измерений, с приложением заверенных копий свидетельств о поверке или паспортов). - Наличие в собственности организации спектрометра, с возможностью определения марки стали. - Наличие и исправность всех приборов подтверждается справкой о наличии материально-технических ресурсов, а также копиями поверок и паспортов. (Предоставляется на этапе выставления коммерческого предложения). Письма за подписью Руководителя (предоставляются на этапе выставления коммерческого предложения): - о наличие или отсутствии заведомо ложных заключений ЭПБ, отрицательных отзывов с предприятий ПАО "Роснефть"; - о мобилизационных возможностях, возможности привлечения дополнительных ресурсов в случае необходимости; - с указанием производственной базы и её основными характеристиками; - с указанием сделок с положительным опытом работы по ЭПБ опасных производственных объектов, соответствующих предмету закупки. - о наличии возможности проведения работ по подготовке объектов к проведению ЭПБ (земляные работы и т.п.); |
|  | Требования к составу заключения экспертизы промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; #### - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" # (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538 г. Зарегистрирован в Минюсте 26 декабря 2013 г., регистрационный номер 30855). |
|  | Требования к сметной документации | Калькуляция, с определением стоимости работ по каждой единице оборудования в отдельности, с указанием стоимости за каждый вид основных и дополнительных работ. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Техническая документация на насосные агрегаты, технологические трубопроводы: - Ранее выданные заключения ЭПБ на технологические трубопроводы склада ГСМ-1, ГСМ-2, ППН. - Паспорта на «Технологический трубопровод склада ГСМ-1, ГСМ-2, ППН». |
|  | Формы отчетов о ходе работ по ЭПБ и использование денежных средств. | - Подрядчик в порядке, определённом в договоре представляет Заказчику следующую отчетную документацию: - Заключение экспертизы промышленной безопасности на насосные агрегаты и технологические трубопроводы стальные наземные, подземные зарегистрированную в органах Ростехнадзора г. Москвы; - Акт о приемке - передачи выполненных работ; - Счет-фактуру; - Заключение экспертизы передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на CD-R, CD-RW, или DVD-R, DVD-RW дисках. Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома (файла) не должен превышать 50 Мб. Размеры, форматы и содержание тестовых документов и чертежей, выполненные в электронном формате, должны быть идентичны бумажному оригиналу. |

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС								И.В. Игнатьев

Начальник технического отдела						А.В. Трунькин

Начальник Службы ГСМ							Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                                         А.И. Бондаренко

Начальник склада ГСМ-2                                                                         П.Н. Некрасов

Начальник службы СОЗВС                                                                      Ю.А. Темяшов

Начальник отдела ОАТООВП					            Л.М. Сидоренко

Инженер ОТиТБ                                                                                        Е.А. Киселёва

Инженер ПТС                                                                                            В.В. Елисеев

Приложение № 1

к Техническому заданию

Насосные агрегаты

| 1 | 2482 | АЦСП-57 | Насосная станция ГСМ-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2481 | ЦСП-57 | Насосная станция ГСМ-1 |
| 3 | 000000233 | ЦСП-57 | Насосная станция ГСМ-1 |
| 4 | 000000234 | ЦСП-57 | Насосная станция ГСМ-1 |
| 5 | 000000235 | ЦСП-57 | Насосная станция ГСМ-1 |
| 6 | 000000204 | АСЦЛ 20-24 | Насосная группа РГС-75 (Выдача топлива для наземной техники бензин) |
| 7 | 000000205 | АСЦЛ 20-24 | Насосная группа РГС-75 (Выдача топлива для наземной техники дизельное топливо) |
| 8 | 000000231 | СВН-80 | Насосная станция №3 ГСМ - 2 |
| 9 | 000000218 | CNH-B 150-40 | Насосная станция №3 ГСМ - 2 |
| 10 | 000000219 | CNH-B 150-40 | Насосная станция №3 ГСМ - 2 |
| 11 | 000000239 | ЦСП-57 | Насосная станция №3 ГСМ - 2 |
| 12 | 000000099 | ЭНП 100/63-6,3/8 | Насосная станция №1 ГСМ - 2 |
| 13 | 000000216 | CNH-B 150-400 | Насосная станция №1 ГСМ - 2 |
| 14 | 000000098 | ЭНП 100/63-6,3/8 | Насосная станция №1 ГСМ - 2 |
| 15 | 000000238 | ЦСП-57 | Насосная станция №1 ГСМ - 2 |
| 16 | 000000222 | СВН-80А | Насосная станция №1 ГСМ - 2 |
| 17 | 2480 | АЦСП-57 | Насосная станция №2 ГСМ - 2 |
| 18 | 000000237 | ЦН 180/160 | Насосная станция №2 ГСМ -2 |
| 19 | 000000242 | ЦН НП 25-5 | Насосная станция №2 ГСМ- 2 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Технологические характеристики и параметры трубопроводов ГСМ -1

- Трубопровод обвязки парка (3 нитки) Д-273 х 8мм и отводы до резервуаров (2 нитки) L- 298 м. Рабочее давление 0,3 МПа, группа Б(б). Категория III.

- Трубопровод обвязки от фильтрационной до парка   Д-273 х 8мм, L- 265 м. Рабочее давление 0,3 мПа, группа Б(б). Категория III.

- Трубопровод обвязки от парка до насосной Д-273х 8мм, L- 135 м. Рабочее давление 0,3 МПа, группа Б(б). Категория III.

Технологические характеристики и параметры трубопроводов ГСМ - 2

- Обвязка верхнего парка, трубопроводы до насосной 1 и насосной 2, Рабочее давление 0,3 МПа, группа Б(б). Категория III.

- обвязка парка 6 (ниток) Д- 273 х 8 мм, L- 42 м;

- трубопровод от парка до 1 насосной (2 нитки) Д- 273 х 8 мм, L- 350 м;

- трубопровод от насосной № 2 до трубопровода обвязка парка- насосная № 1 (6 ниток),

(2 нитки Д- 159 х 6 мм и 4 нитки Д- 219 х 8 мм) L – 70 м.

- Трубопровод обвязки верхнего парка до фильтрационной Д-273 х 8мм, L- 40 м.

- Трубопровод от насосной № 1 до насосной № 2 Д – 159 х 7 мм, L- 105 м.

- Трубопроводы обвязки железнодорожной эстакады – 1 насосная (1 нитка Д- 219 х 8 мм) и (1 нитка Д – 159 х 5 мм), L – 240 м.

- Трубопроводы обвязки железнодорожной эстакады – 2 насосная (2 нитки Д- 219 х 8 мм), L- 190 м.

- Трубопроводы обвязки железнодорожной эстакады – 2 насосная (2 нитки Д- 219 х 8 мм) и (2- нитки Д – 159 х 5 мм), L- 300 м.

- Обвязка казематного парка:

- Трубопровод от 9-10 казематных резервуаров до 1 насосной (1 нитка Д – 159 х 6 мм,

L- 188 м);

- Трубопровод от 11-12 казематных резервуаров до 1 насосной (2 нитки Д – 159 х 6 мм,

L- 110 м);

- Отводы от резервуаров (левые и правые)- 8 ниток, Д – 159 х 6 мм, L- 120 м.

8.    Трубопровод обвязки нижнего парка – 2 нитки Д- 273 х 8 мм, L – 440 м.

9.    Трубопроводы 1 насосная – РП 1, РП 2 Д- 108 х 5 мм, L – 100 м.

10.   Трубопроводы нижний парк – 3 насосная (2 нитки) Д – 273 х 8 мм, L – 80 м.

11.   Трубопровод нижний парк – 3 насосная (1 нитка) Д – 159 х 5 мм, L-50 м.

Технологические характеристики и параметры трубопроводов ППН

Пункт предперонного налива Рабочее давление 1,0 МПа, группа Б(б). Категория III                                                                                                                                                     -Трубопровод РП 8 Д- 159х4,5 мм, L- 30 м.;

- Трубопровод РП 9 Д- 159х4,5 мм, L- 30 м.;

- Трубопровод РП 10 Д- 159х4,5 мм, L- 45 м.;

- Трубопровод РП 11 Д- 159х4,5 мм, L- 45 м.