| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| АО «ТЗС» | АО «АТК» |
| ______________ Лемешко И.А. | _________________ Мусатов К.А. |
| «___» _____________ 2020г. | «___» _____________ 2020г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-19-004

«Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш., д. 16 (склад ГСМ-2), г. Москва, Заводское ш. д.2 (склад ГСМ-1): - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); -объект авиационной инфраструктуры; -склад горюче-смазочных материалов. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное Общество «Авиационно-топливная компания». |
|  | Эксплуатирующая организация | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный Подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
|  | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения; - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при выполнении работ на территории Заказчика; - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту (копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001); - Наличие сертифицированной системы управления охраной труда (копия свидетельства ISO 14001:2004); - Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. №886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”; - Разработать детальный график производства строительно-монтажных работ; - Выполнить строительство временных зданий и сооружений, приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов; - В соответствии СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Требования к квалификации персонала | 1. Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом подрядной организации ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - Постановление от 30.10.98 г. №63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99); - Постановление от 25.06.02 г. №36 «Об утверждении Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02); - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 15.13330.2012 «Каменные армокаменные конструкции»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 48.13330.2011 Организация строительства; - ГОСТ 34329-2017 Опалубка. Общие технические условия. 2. Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых подрядной организацией: - протоколы аттестации в Ростехнадзоре руководителей, ответственных за проведение работ по следующим областям аттестации (руководители и специалисты): - А.1. - Б1.19. - Б.9.31. - Б.9.32. - Г1.1. - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); - НАКС (газорезчик/электрогазосварщик/газосварщик); - стропальщик. Все документы, подтверждающие соответствие вышеуказанным требованиям, должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | В условиях действующего технологического объекта. |
|  | Требования к техническим решениям | Выполнить работы по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10. Содержание выполняемых работ: Проведение ремонта РВС-2000 (3 шт.) - Выполнить работы согласно дефектному акту (Приложение №4); - Произвести армирование отмостки металлической сеткой в два слоя из проволоки Ø не менее 6 мм. Армирование выполнить в 3 сплошные нити по окружности резервуаров; - Выполнить уклон бетонной отмостки от уторного уголка согласно СНиП; - отмостку выполнить с посекторной разбивкой и шириной сектора не более 6 м., ширина швов между соседними плитами не должна превышать 1 см.; - По окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора с последующим вывозом и утилизацией. Проведение ремонта РВС-1000 (4 шт.) - Произвести заделку трещин отмостки; - Извлечь остатки опалубки; - Произвести заливку трещин гидроизолирующим материалом. Заключительный этап: - очистить от остатков бетона, в случае их наличия, РВС, сухотрубы и другое оборудование, а также окрасить места очистки или повреждения лакокрасочного покрытия краской и в цвет соответствующие ранее окрашенной поверхности; - выполнить погрузку и вывоз с территории склада строительного мусора в место утилизации; - в случае повреждения восстановить подключение заземляющих устройств к корпусу РВС и маршевой лестницы согласно ПУЭ. |
|  | Требования к материалам, инструментам, приспособлениям | Подрядчик должен иметь все необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующийся для выполнения ремонта. Оборудование, оснастка, приспособления и т.п., применяемые для производства работ, должны быть в технически исправном состоянии, испытаны в установленном порядке. Всё электрооборудование, применяемое в каре резервуаров должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. При проведении работ по ремонту должны применяться сертифицированные в РФ оборудование и материалы. Основные материалы, применяемые при выполнении работ: - песок строительный природный ГОСТ 8736-2014; - бетон тяжелый, класс В25 (М350) ГОСТ 26633-2012; - сетка арматурная сварная ГОСТ 23279-2012. При изготовлении материалов (арматурной сетки, и т.д.) Подрядчику непосредственно по месту производства ремонтных работ, на согласование Заказчику предоставить технологический процесс изготовления материалов, на каждое изделие (материал) отдельно. Предоставить акты входного контроля на материалы, паспорта (сертификаты). Без предоставления указанных документов применение материалов не допускается. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований данных документов при выполнении работ на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по правилам работы в электроустановках; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Технический паспорт на резервуары (по запросу); - Ситуационный план склада ГСМ-1, ГСМ-2; - Разработанные Заказчиком, сметный расчет и дефектный акт; Материально-технические ресурсы: -Отсутствуют. |
|  | Количество экземпляров ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, dwg, dxf; В электронном виде документация принимается: 2 экземпляра на USB флэш-накопителе. |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация разработана на основании дефектного акта (Приложение № 4). Весь комплекс работ выполняется по Локальным сметным расчетам, предоставленными Заказчиком, в базовой стоимости с индексами пересчета в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 года для Московской области» с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2001): ФОТ -53,06; ЭММ -14,37; ОЗП-53,06; Прочие -10,14; Материалы Подрядчика – 6,04. Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) и текущем уровне цен, с индексами пересчета в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.» Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее 3 (трех), предприятий поставщиков (коммерческое предложение с указанием реквизитов (контактов)). Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям от 09.02.2017 г. № 81/ПР от 09.02.2017 г.: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование; - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 «Об уточнённых индексах изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2019 г.». Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы. Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в программном файле,в еxcel, pdf. В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен: - «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 2); - «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 3). Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15. Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Особые условия | - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполнение работ требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с выполнением работ (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Подрядчиком; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 19, поставляются Подрядчиком и должны быть полностью учтены в цене; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план выполнения работ; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, Заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при выполнении работ на территории Заказчика; - Временные работы, обозначенные в ССР в % (сводно-сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Непредвиденные работы, обозначенные в ССР в % (сводно- сметном расчете в процентах), должны быть расшифрованы сметами и объемы подтверждаться Заказчиком, если таковые имеются; - Зимние берутся согласно ГСН 81-05-02-2007 III зона г. Москва, Московская область п. 7.5. Расчетный зимний период (число, месяц) по календарному графику к сметам и Договору - с «05» ноября по «05» апреля. |

Приложение №1: Принятые сокращения, термины и определения;

Приложение №2: Форма смета ФЕР-12 граф;

Приложение №3: Форма КС-2 ФЕР-11 граф;

Приложение №4: Дефектный акт №010/19.

Согласовано АО «АТК»:

Инженер-сметчик									Т.А. Расулова

Согласовано АО «ТЗС»:

Главный инженер									И.В. Яшкин

Нач. технического отдела								С.В. Мартынов

Директор по безопасности                                                                                  В.В. Матвиенко

Приложение №1

К Техническому заданию «Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»
ШИФР АТК-19-004

Принятые сокращения, термины и определения

- г. Москва – город Москва;

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- РД – рабочая документация;

- ПД – проектная документация;

- ИД – исполнительная документация;

- ИТР – инженерно-технический работник;

- ППР – проект производства работ;

- ВСН – Ведомственные строительные нормы;

- СП – свод правил;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ЛНД – локальная нормативная документация;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- ТМЦ – товарно-материальные ценности;

- ТЗР – Транспортно-заготовительные расходы;

- МТР – материально-технические ресурсы;

- РВС- резервуар вертикальный стальной;

- СРО – саморегулируемая организация;

- ФЗ – федеральный закон;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ГОСТ –  государственный стандарт.

Приложение №2

К Техническому заданию «Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»
ШИФР АТК-19-004

Приложение №3

К Техническому заданию «Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»
ШИФР АТК-19-004

Приложение №4

К Техническому заданию «Мероприятия по ремонту отмостки у РВС 2000 №№ 5, 6 и 7 склада ГСМ 2 и РВС-1000 №№ 7, 8, 9, 10»
ШИФР АТК-19-004