# УТВЕРЖДАЮ:

# Генеральный директор

# ЗАО «АТК»

# ______________ Дружинин Н.А.

# «___» _______________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр АТК-15-001

на дооборудование дизель-генераторной установки

для трансформаторной подстанции склада гсм-1 панелью автоматического ввода резерва (АВР) ATI 800, а также комплектом элементов газохода

|  | Адрес | г. Москва, Заводское ш., д. 2, склад ГСМ-1 - склад горюче-смазочных материалов. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Технический заказчик | ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» |
|  | Генеральный проектировщик | ООО «Прогресстех» |
|  | Вид строительства | новое, реконструкция |
|  | Срок окончания строительства | 2019 г. |
|  | Общие данные Назначение АВР Место установки | Устройство автоматического переключения питания нагрузки предназначено для перевода нагрузки с фазным током потребления до 800 А при напряжении 400 В, 50 Гц на резервный источник питания (дизель- генераторную установку) в случае пропадания напряжения основного источника электроснабжения. При исчезновении напряжения на одном из вводов основного источника АВР переводит ДГУ в режим холостого хода. АВР 800 А, монтируется и подключается к ДГУ и сети подрядчиком. Питание потребителя происходит от сети 400В, в случае аварии запускается ДГУ по сигналу АВР и электроснабжение происходит от ДГУ. Дизель-генераторная установка для трансформаторной подстанции склада ГСМ-1 также должна быть оснащена комплектом элементов газоходов. Место установки - ТП ГСМ-1 |
|  | Характеристики оборудования | Стандартное оборудование устройства АВР включает в себя: - Переключатель нагрузки с электроприводом; - Переключатель ручного/автоматического режима; - Блок управления; - Устройства контроля напряжения основного и резервного источников питания; - Устройства установки времени задержки начала переключения с резервного источника на основной; - Индикаторы состояния (наличие напряжений сети/генератора, подключение нагрузки к сети/генератору, режим работы ручной/автоматический, испытание без нагрузки/под нагрузкой, наличие нагрузки и др.); - ЖК-дисплей (индикация напряжения сети - фазное/линейное, напряжения генератора, частоты напряжения сети/генератора, установки таймеров, числа коммуникаций); - Различные средства контроля и управления (кнопки, таймеры, служебный переключатель с ключом и др.). Особенности панели серии ATI: - Использование моторизованного переключателя с механической блокировкой; - Возможность автоматического и ручного управления; - Индикация состояния (наличие напряжения сети/генератора, подключение нагрузки к сети/генератору, режим работы ручной/автоматический, испытание без нагрузки/под нагрузкой, наличие нагрузки и др.); - Жидкокристаллический индикатор (индикация напряжения сети - фазное/линейное, напряжение генератора, частоты напряжения сети/генератора, установки таймеров, числа коммутаций); - Наличие различных средств контроля и управления (кнопки, таймеры, служебный переключатель с ключом и др.); - Приборы измерения тока нагрузки, мощности (в кВт, кВАр, кВА), коэффициент мощности; - Настенное или напольное исполнение. Спецификация элементов газоходов: - Труба дымовая серия "Стандарт" (AISI 321, t1.0/AISI 430, t0.5) Ø200/ Ø300 H1000 – 7 шт.; - Переход ТЕРМО-МОНО серия "Стандарт" (AISI 321, t1.0/AISI 430, t0.5) Ø200xØ300/ Ø200 H300 Вода1/Дым0 – 1 шт.; - Отвод 90 серия "Стандарт" (AISI 321, t1.0/AISI 430, t0.5) Ø200xØ300 Вода1/Дым0 – 1 шт.; - Крепление опорное серия "Стандарт" с косынками (AISI 321, t1.0/ AISI 430, t0.5) Ø200xØ300/H400 A440xB440 Вода1/Дым0 – 2 шт.; - Отвод 90 серия "Стандарт" (AISI 321, t1.0/AISI 430, t0.5) Ø200xØ300 Вода1/Дым0 – 1 шт.; - Консоль стеновая L1000 – 2 компл.; - Хомут (AISI 430, t0.5) Ø300 – 12 шт.; - Брезент – 10м2 |
|  | Дополнительные данные | Оборудование должно поставляться только официальными представителями Caterpillar. Оборудование должно иметь все необходимые сертификаты соответствия. |
|  | Сроки поставки | Определяется результатами тендерных торгов |

СОГЛАСОВАНО:

______________________  ЗАО «ВИК»                                                 ___________________

Главный инженер ООО «Прогресстех»                                                         Булдин С.В.

___________________ ООО «НПП Спецгеопарк»                                         ___________________