Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности Технологических трубопроводов склада ГСМ-2 располагающихся по адресу:

г. Москва, Заводское шоссе, дом16, склад ГСМ-2.

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности Технологические трубопроводы склада ГСМ-2 |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Склад ГСМ-2 г. Москва, Заводское шоссе, дом16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | # Оформление временных пропусков на лиц, выполняющих ремонтные работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: 8(495)436 23 70. # Пропускной режим на объекты АО «ТЗС» осуществляется в соответствии с 16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года и ПП РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации. - При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. - В объем работ подрядчиком должны быть включены все мероприятия по подготовке оборудования к экспертизе промышленной безопасности. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Провести экспертизу промышленной безопасности Технологических трубопроводов склада ГСМ-2: Технологический трубопровод обвязки казематных резервуаров (резервуарный парк №1) инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-219 мм, длина 195 м; Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-159 мм, длина 345 м. Технологический трубопровод обвязки пунктов налива инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-108 мм, длина 180 м. Технологический трубопровод от насосной станции №1 до резервуарного парка №2 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-250 мм, длина 358 м. Технологический трубопровод от резервуарного парка №2 до насосной станции №3 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-250 мм, длина 80 м. Технологический трубопровод дренажной системы резервуарного парка №2 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-100 мм, длина 311,5 м. Технологический трубопровод от фильтрационной до резервуарного парка №3 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-219 мм, длина 55,5 м. Технологический трубопровод от резервуарного парка №3 до насосной №1 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-250 мм, длина 263 м. Технологический трубопровод от резервуарного парка №3 до насосной №2 инв. № 000000246: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-250 мм, длина 55 м. Технологический трубопровод от железнодорожной сливо-наливной эстакады до насосной №1 инв. № 000000138: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-219 мм, длина 90 м. Технологический трубопровод от железнодорожной сливо-наливной эстакады до насосной №2 инв. № 000000339: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ду-219 мм, длина 90 м. в соответствии с требованиями руководящих документов, действующих на территории РФ. Подготовить паспорта на Технологические трубопроводы склада ГСМ-2. 1. Организационно-аналитические работы: - Провести анализ имеющейся технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, ремонтной), паспортов и фактического исполнения, схем и режимов работы диагностируемого оборудования, основных характеристиках используемого продукта, о составе и геометрических параметрах технологических трубопроводов, фактических условий эксплуатации, об изменениях в конструкции технологических трубопроводов, о ремонтах и испытаниях технологических трубопроводов, о результатах предыдущих освидетельствований и экспертиз технического диагностирования технологических трубопроводов, об авариях и инцидентах на технологических трубопроводах и др. - Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования оборудования. - Составить Программу проведения ЭПБ в соответствии с видом диагностического обследования и согласовать ее с Заказчиком. - Оценить фактические условия технического состояния технологических трубопроводов с выездом на место. - Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического состояния технологических трубопроводов. - Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору. - Провести анализ возможных повреждающих оборудование процессов, способных наиболее быстро перевести оборудование в предельное состояние. - Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода оборудования в предельное состояние. - Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения технологических трубопроводов на основании данных о предыдущих исследованиях, имевших место авариях и инцидентах на оборудовании. 2. Полевые работы: - Определение планового положения, глубины заложения технологических трубопроводов. - Определение технического состояния технологических трубопроводов (визуальный осмотр), функциональная диагностика. Контроль геометрического состояния. - Наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль. - Контроль соответствия системы автоматизации требованиям Правил. - Неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия. - Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла в районе присоединения штуцеров сосудов и аппаратов. - Неразрующий контроль всех штуцеров и бобышек независимо от диаметра. - Оценка механических свойств основного металла и сварных соединений. - Проведение коррозионных исследований. - Анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность. - Анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния. - Проведение уточненных расчетов на прочность. - Определение отбраковочных толщин. - Определение остаточного ресурса. - Гидравлические испытания. - Проверка всех крепежных элементов технических устройств и технологических трубопроводов на соответствие требованиям проекта и нормативно-технической документации. - Наружный и, при необходимости, внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, установленной на технологических трубопроводах. - Осмотр фланцевых соединений, крепежных элементов запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. - На основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии в заявленных наиболее поврежденных участков определить фактические геометрические параметры дефектов. - При обнаружении дефектов определить границы и протяженность отбракованных участков. - При выявлении несоответствий и дефектов, препятствующих выдаче положительного заключения, выдача рекомендаций по устранению. - Внесение записей в эксплуатационные паспорта резервуара о проведенной ЭПБ/ТД (результаты продления и регистрационный номер Заключения вносятся специалистами Заказчика). 3. Расчетно-аналитические работы: - Выполнить ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. - Разработать и предоставить в период технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). - В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности. - В случае несоответствия фактического исполнения технического устройства чертежам приложенным к паспорту – изготовить чертежи в соответствии с действующей нормативно-технической документации. - В случае изменения рабочих параметров технических устройств, требуемых для технологических процессов – произвести необходимые расчеты, внести изменения в паспорте со ссылкой на заключение экспертизы промышленной безопасности. - В случае выявления несоответствий препятствующих выдачи положительного заключения ЭПБ, обеспечить уведомление в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта и предоставить обоснованное пояснение для принятия решения и перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. - Провести анализ риска в рамках плана мероприятий по снижению риска аварий. - На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее повреждённых участков технологических трубопроводов рассчитать и задать назначенный ресурс дальнейшей эксплуатации. - Выдача дефектной ведомости в сроки, установленные процессом проведения ТД/ЭПБ. - Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). - Внесение согласованного заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Требования к применению опциона | - Не требуется |
|  | Гарантийные обязательства | - Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. - Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6. Договора. - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. - Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | # •Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте. # •Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы аттестованных, имеющих стаж работы экспертов и опыт проведения экспертиз в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # •Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (Свидетельство об аккредитации), в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и СДАНК-01-2020 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего контроля», разработанный и принятый Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия, либо действующего договора с соответствующей лабораторией. # •Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008 (Системы менеджмента качества. Требования.), ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство к их применению.), OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.). # •Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК -(ультразвуковая толщинометрия), аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. # •Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # • Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ технологических трубопроводов склада ГСМ-2. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг) | # •К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. # •Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). # •Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба. # •Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | # • Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. # •Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности нефтепродуктопроводов в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». |
|  | Требования к квалификации персонала | # •Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы. # •Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК -(ультразвуковая толщинометрия), аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. # • Наличие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с требованиями, Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | # - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | # - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО). - Обязательное прохождение всеми сотрудниками вводного и противопожарного инструктажа у начальника объекта. - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 529. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | # - В соответствии с п.8 Технического задания. # - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | # - Технологическая схема склада ГСМ2. # Предоставляется на стадии заключения Договора. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | # - Внесение заключения ЭПБ технологических трубопроводов склада ГСМ-2 в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | - Лицензия на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. (Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). - Документы, подтверждающие аттестацию, стаж работы и опыт проведения экспертиз экспертов (раздел II приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»). |

Приложение

к Техническому заданию от «___» ____________ 2021 г.

Глоссарий сокращений

АО «ТЗС»  – акционерное общество «Топливо-заправочный сервис;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

КАЗС – автозаправочная станция контейнерного типа;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

ТУ - технические устройства;

ЗС - здания и сооружения;

СТС -свидетельство транспортного средства.