Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | В течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подачи заявки. Минимальная партия заказа в соответствии с направляемой заявкой составляет: - 20 штук. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | 1. Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. 2. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 3-х лет от даты установки. 3. Гарантийный срок службы для сепарирующих элементов должен быть не менее 3-х лет от даты установки. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. На момент поставки, срок изготовления фильтроэлементов не должен превышать шесть месяцев. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Технические требования к фильтролементам | 1. Очистка светлых нефтепродуктов от механических загрязнений и коагуляции свободной воды. 2. Наличие Сертификата на фильтрующие элементы о соответствии стандарту EI 1581 последней, действующей редакции. 3. В случае предложения аналогов фильтрующих элементов требуется предоставить в комплекте поставки: - новую табличку «шильдик» заводского изготовления на корпус фильтра с указанием соответствия комбинации фильтроэлементов в корпусе фильтра стандарту EI 1581 последней, действующей редакции в соответствии с установленным стандартом EI 1582 последнего, действующего издания и Техническим Бюллетенем JIG №55; - карту соответствия данных (similarity), где поставляемые элементы и конкретный фильтр квалифицированы как аналоги оригинальных элементов с характеристиками, подходящими к характеристикам фильтра и к комбинации элементов в данном фильтре. 4. Технические характеристики поставляемых элементов должны быть аналогичны характеристикам оригинальных элементов и должны соответствовать требованиям стандартом EI 1581 последней, действующей редакции. При этом обязательно должно быть учтено, что фильтроэлементы 1-й и 2-й ступеней для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя обязательно должны быть одного производителя. 5. На каждом элементе должна быть нанесена в заводских условиях дата его изготовления. |
| 11. | Требования к исполнителю | Не применимо |
| 12. | Требования к составу сопроводительной документации | 1.Сертификат соответствия/паспорт/иной документ завода-изготовителя с указанием даты производства партии, назначенных производителем сроков хранения и эксплуатации элементов. 2.Документ, содержащий официальные технические и эксплуатационные параметры элементов и рекомендации завода-изготовителя по эксплуатации элементов. 3. Технические условия (если применимо). |

Приложение № 1 - Технические характеристики

Приложение № 2 – Технические характеристики корпуса фильтра водоотделителя

Приложение № 3 – Термины, определения и сокращения

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание: «Поставка фильтрующих элементов Facet

для очистки авиационного топлива для нужд

Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Модификация | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | Facet | CAA-56-5 | Coalescer cartridge API 5 TH ED – тонкость фильтрации не более 3 мкм, а также коагуляция капель воды до необходимых размеров. | шт | 67 |
| 2 | Фильтроэлемент | Facet | CAA-56-5SB | Coalescer cartridge API 5 TH ED – тонкость фильтрации не более 3 мкм, а также коагуляция капель воды до необходимых размеров. | шт | 51 |
| 3 | Фильтроэлемент | Facet | SS 633 FD-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 24 |
| 4 | Фильтроэлемент | Facet | SS 643 FD-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 4 |
| 5 | Фильтроэлемент | Facet | ST 436 FB-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 18 |
| 6 | Фильтроэлемент | Facet | ST 633 FB-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 8 |

Приложение №2

Технические характеристики корпуса фильтра водоотделителя

к Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива или эквивалент

для нужд Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| № ТЗ | Марка корпуса фильтра | Оригинальный фильтроэлемент | Серийный номер | Пропускная способность корпуса фильтра л/мин | Кол-во коагулирующих фильтроэлементов в корпусе фильтра | Кол-во сепарирующих фильтроэлементов в корпусе фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 40 № 61 | HCS-656-243 | Faset CAA56-5 (6шт.) SS-643FD (2шт.) | № 9972-251779 | Q-3500 л/мин | 6 | 2 |
| TS 40 № 67 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | №10570-262024 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 68 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | №10569-262024 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 69 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 10568-262024 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 70 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 10571-262024 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 80 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 11469-280356 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 81 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 11470-280356 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 82 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 11468-280356 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 83 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № 11471-280356 | Q-2600 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 96 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/1 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 97 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/2 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 98 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/3 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 99 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/4 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 100 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/5 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 101 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/7 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |
| TS 40 № 102 | HCS-556-233 | Faset CAA56-5 (5шт.) SS-633FD (2шт.) | № СК55/13/6 | Q-2500 л/мин | 5 | 2 |

Приложение №3

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива

Для нужд Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГрК РФ – Градостроительный Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

АО - акционерное общество

2022 г – 2022 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука