Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств /АО 1 -12025-0004/ располагающихся по адресу:

г. Москва, Заводское шоссе, дом 2, Заводское шоссе, дом16, техническая зона,

Аэропорт «Внуково».

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное Общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств. /АО 1 -12025-0004/. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Москва, склад ГСМ-1, Заводское шоссе, дом 2, склад ГСМ-2, Заводское шоссе, дом 16, Группа резервуаров и сливо-наливных устройств, техническая зона, Аэропорт «Внуково»: • опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); • особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); • склад горюче-смазочных материалов; • объект транспортной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | # Пропускной режим на объекты технической зоны Аэропорта «Внуково» и АО «ТЗС» осуществляется в соответствии с 16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года и ПП РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». # Оформление временных пропусков на объекты АО «ТЗС» для лиц, выполняющих работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: 8(495) 436-23-70. # Исполнитель самостоятельно в установленном порядке и за свой счет должен проходить процедуру оформления пропусков для своих сотрудников, а также на автотранспорт и ввозимые материалы в техническую зону, Аэропорта «Внуково». # Требования по оформлению пропусков в техническую зону, Аэропорта «Внуково» необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). # Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | • Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации. • При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. • В объем работ Исполнителем должны быть включены все мероприятия по подготовке объектов экспертизы к экспертизе промышленной безопасности. • Работы по подготовке объектов экспертизы к неразрушающему контролю (в том числе разработка шурфов с последующим благоустройством территории), проведению неразрушающего контроля проводит Исполнитель. • Работы по изготовлению и восстановлению окон в изоляции, места зачистки лакокрасочного покрытия для замера толщины стенок и ультразвукового контроля сварных швов и восстановление лакокрасочного покрытия в местах замера проводит Исполнитель. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Провести экспертизу промышленной безопасности на ОПО Склад ГСМ № 1. / А01-12025-0002/: Технологические трубопроводы обвязки резервуарного парка №1, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 426 х 10,0 мм, длина 11,92 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 377 х 10,0 мм, длина 49,68 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 310,22 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 3,31 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 57 х 3,5 мм, длина 3,8 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 32 х 3,5 мм, длина 3,8 м Технологический трубопровод от резервуарного парка №1 до насосной станции, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 24,17 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 75,14 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 10,74 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 3,86 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 2,86 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 32 х 3,5 мм, длина 0,36 м Технологический трубопровод от резервуарного парка склада ГСМ №2 до фильтрационной станции склада ГСМ №1 (межскладской трубопровод ГСМ№1-ГСМ№2), инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 3996,95 м; Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 81,33 м Трубопровод обвязки от фильтрационной до резервуарного парка, инв. № 000000034: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 273 х 8,0 мм, длина 302 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 9 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 0,54 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 57 х 3,5 мм, длина 0,2 м Насос центробежный марки ЦСП-57, заводской №166, технологический №5, инв. №3329. Здание насосной, инв. №162. Здание фильтрационной, инв. №000000037. Провести экспертизу промышленной безопасности на ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств. /АО 1 -12025-0004/: Технологические трубопроводы предперронного пункта налива, инв. № 0000000303: Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 24,54 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 219 х 7,0 мм, длина 1107 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 159 х 6,0 мм, длина 163,8 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 108 х 5,0 мм, длина 41,2 м Трубопровод стальной, наземный со стальной запорной арматурой Ø 89 х 4,5 мм, длина 1,02 м Технологические трубопроводы обвязки группы резервуаров и сливо-наливных устройств АЗС инв. №000000129: Трубопровод стальной, подземный со стальной запорной арматурой Ø 76 х 4,0 мм, длина 250 м. Резервуар РГС-15, №32 по технологической схеме, инв. №214. Резервуар РГСн-50, №27 по технологической схеме, (противоводокристаллизационная жидкость «И-М»), инв. №215. Выполнить экспертизу промышленной безопасности технологических трубопроводов, технических устройств зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах АО «ТЗС» в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ на момент проведения экспертизы. По технологическим трубопроводам: 1. Организационно-аналитические работы: • Провести анализ имеющейся технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, ремонтной), паспортов и фактического исполнения, схем и режимов работы диагностируемого оборудования, основных характеристиках используемого продукта, о составе и геометрических параметрах технологических трубопроводов, фактических условий эксплуатации, об изменениях в конструкции технологических трубопроводов, о ремонтах и испытаниях технологических трубопроводов, о результатах предыдущих освидетельствований и экспертиз технического диагностирования технологических трубопроводов, об авариях и инцидентах на технологических трубопроводах и др. • Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования оборудования. • Составить Программу проведения ЭПБ в соответствии с видом диагностического обследования и согласовать ее с Заказчиком. • Оценить фактические условия технического состояния технологических трубопроводов с выездом на место. • Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического состояния технологических трубопроводов. • Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору. • Провести анализ возможных повреждающих оборудование процессов, способных наиболее быстро перевести оборудование в предельное состояние. • Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода оборудования в предельное состояние. • Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения технологических трубопроводов на основании данных о предыдущих исследованиях, имевших место авариях и инцидентах на оборудовании. 2. Полевые работы: • Определение планового положения, глубины заложения технологических трубопроводов. • Определение технического состояния технологических трубопроводов (визуальный осмотр), функциональная диагностика. Контроль геометрического состояния. • Наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль. • Контроль соответствия системы автоматизации требованиям Правил. • Неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия. • Неразрушающий контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла в районе присоединения штуцеров сосудов и аппаратов. • Неразрушающий контроль всех штуцеров и бобышек независимо от диаметра. • Оценка механических свойств основного металла и сварных соединений. Проведение коррозионных исследований. • Анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность. • Анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния. • Проведение уточненных расчетов на прочность. • Определение отбраковочных толщин. • Определение остаточного ресурса. • Гидравлические испытания (обеспечиваются Заказчиком). • Проверка всех крепежных элементов технических устройств и технологических трубопроводов на соответствие требованиям проекта и нормативно-технической документации. • Наружный и, при необходимости, внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, установленной на технологических трубопроводах. • Осмотр фланцевых соединений, крепежных элементов запорной, регулирующей и предохранительной арматуры. • На основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии в заявленных наиболее поврежденных участков определить фактические геометрические параметры дефектов. • При обнаружении дефектов определить границы и протяженность отбракованных участков. • При выявлении несоответствий и дефектов, препятствующих выдаче положительного заключения, выдача рекомендаций по устранению. 3. Расчетно-аналитические работы: • Выполнить ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. • Разработать и предоставить в период технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). • В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности. • В случае несоответствия фактического исполнения технического устройства чертежам, приложенным к паспорту изготовить чертежи в соответствии с действующей нормативно-технической документации. • В случае изменения рабочих параметров технических устройств, требуемых для технологических процессов – произвести необходимые расчеты, внести изменения в паспорте со ссылкой на заключение экспертизы промышленной безопасности. • В случае выявления несоответствий, препятствующих выдачи положительного заключения ЭПБ, обеспечить уведомление в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта и предоставить обоснованное пояснение для принятия решения и перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. • На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее повреждённых участков технологических трубопроводов рассчитать и задать назначенный ресурс дальнейшей эксплуатации. • Выдача дефектной ведомости в сроки, установленные процессом проведения ЭПБ. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По зданиям и сооружениям: • Провести анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной, ремонтной), результатов осмотров, предыдущих обследований и экспертиз зданий (сооружений). • Выявить (уточнить) условия эксплуатационных воздействий и нагрузок. • Оценить степень влияния гидрологических аэрологических и атмосферных воздействий; оценка условий эксплуатации конструкций (наличие температурных, динамических и сейсмических воздействий с учетом района расположения объекта обследования). Рассмотрение фактических воздействий на основные конструкции, сбор сведений по нагрузкам. • Проверка состояния конструкций. • Определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений документации и требованиям действующих нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений. • Предварительный осмотр конструкций, определение мест отбора проб материала для методов разрушающего контроля (при необходимости), мест вскрытия фундаментов, кровли и перекрытий (при необходимости) с составлением исполнительных схем. • Проведение обмерных работ по основным конструкциям и соединением; определение фактических размеров сечений конструкций и соединений; проверка соответствия простран-ственного положения конструкций: основные габаритные размеры, пролеты, высотные отметки, привязки к разбивочным осям и т.п.; инструментальная проверка отклонения конструкций от вертикального и горизонтального положения; проверка наличия необходимых связей и других элементов, обеспечивающих жесткость и устойчивость каркаса здания или сооружения. Проверка соответствия фактических значений действующим строительным нормам объекта экспертизы. • Визуальный и инструментальный контроль для выявления наличия и степени опасности дефектов и повреждений несущих конструкций. Установление фактических физико–механических свойств материалов основных конструктивных элементов, в сравнении с проектными параметрами. Определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при наличии). Проверка состояния антикоррозийной защиты стальных конструкций, проверка состояния огнезащиты основных несущих строительных конструкций при помощи сертифицированного оборудования. Оценка соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии). Подготовку поверхности к неразрушающему контролю проводит Исполнитель. • Проведение дополнительных исследований конструкций, включая определение динамических характеристик (при необходимости). • Отбор проб для установления механических характеристик материала (при необходимости), для установления химического состава материала (при необходимости). Установление характеристик материала по отобранным пробам. • Исследование фундаментов. • Проведение дополнительных испытаний материалов (при необходимости), требуемых для оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания, сооружения. • Составление ведомости дефектов и повреждений с указанием их местоположения (составлением схем), характера дефектов, объема. Разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, усилению конструкций. • Проведение поверочных расчетов с учетом фактических и (или) прогнозируемых нагрузок, фактических характеристик материалов и действительного состояния конструкций (с учетом выявленных дефектов и повреждений). • Проведение расчёта остаточного ресурса с учётом фактического состояния конструкций. • Внесение в паспорта зданий и сооружений записей о проведении экспертизы с указанием остаточного срока службы (при необходимости). • При отсутствии, недостаточности, актуализации имеющейся рабочей (проектной) документации на объект проведения экспертизы, данных о свойствах материалов и других необходимых данных, информация актуализируется (на основании результатов измерительного контроля) Исполнителем и передается Заказчику. • При отсутствии паспортов на здания и сооружения или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По резервуарам: • Анализ эксплуатационно-технической документации и ее комплектности. Разработка программы и подготовительные работы, в т.ч. анализ документации. • Визуальный осмотр и измерение размеров элементов металлоконструкций резервуара с наружной и внутренней стороны. • Полевые работы 1 этапа: - контроль монтажных сварных швов; - контроль листов и сварных соединений резервуара; - контроль на герметичность листов и сварных соединений резервуара; - измерение толщины стенки резервуара; - измерение толщины антикоррозионного покрытия стенки резервуара; - измерение твердости листов стенки резервуара; - поиск трещин электромагнитным индикатором трещин; - определение марки стали (при необходимости); - проверку технического состояния и работоспособности оборудований резервуара; - проверку молниеотводов и заземления; - определение механических характеристик; - металлографические исследования; - оценка коррозии, износа и других дефектов (при их наличии). • При отсутствии паспортов на резервуары или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). По насосам: • Анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации насосов. • Неразрушающий контроль деталей. • Определение механических характеристик. • Металлографические исследования (при необходимости). • Определение химического состава материалов (при необходимости). • Оценка коррозии, износа и других дефектов. • Расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие: - расчет режимов работы; - установление критериев предельного состояния; - исследование напряженно-деформированного состояния и выбора критериев предельных состояний; - оценка остаточного ресурса и срока безопасной эксплуатации. • Испытания на прочность, плотность и герметичность. • При отсутствии паспортов на насосы или их несоответствии требованиям федеральных норм и правил, Исполнитель оформляет новые или актуализирует старые паспорта, и передаёт их Заказчику. • Составление и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). • Оформление положительных заключений экспертизы промышленной безопасности о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации. • Передача оформленных надлежащим образом положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальный орган) для внесения их в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. • Сопровождение внесения положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (территориальном органе). • Передача Заказчику заключений экспертизы промышленной безопасности и уведомлений о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. |
|  | Требования к применению опциона | • Не требуется. |
|  | Гарантийные обязательства | • Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. • Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6. Договора. • Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. • Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. • Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | # • Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте. # • Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы аттестованных, имеющих стаж работы экспертов (не менее 5 лет) в соответствии с требованиями пункта 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # • Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (Свидетельство об аккредитации), в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и СДАНК-01-2020 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего контроля», разработанный и принятый Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия, либо действующего договора с соответствующей лабораторией. # • Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2008 (Системы менеджмента качества. Требования.), ISO 14001:2004 (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство к их применению.), OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования.). # • Наличие штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК - (ультразвуковая толщинометрия), аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС. Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения. # • Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # • Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг) | # • К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. # • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). # • Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба. # • Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | # • Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. # • Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности нефтепродуктопроводов в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». |
|  | Требования к квалификации персонала | # • Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по направлениям: Э8ТУ, Э8ЗС в количестве 2 по каждому виду экспертизы. # • Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля необходимому для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам экспертизы, аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС). # • Наличие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с требованиями, Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика; • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | # • В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | # • В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | • Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО). • Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта. • Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. • В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | • В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. • В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 529. • В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. • Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | # • В соответствии с п.8 Технического задания. # • 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | # • Свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре. # • Имеющиеся предыдущие заключения экспертизы промышленной безопасности. # • Технологические схемы. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | # • Внесение заключения ЭПБ технологических трубопроводов, технических устройств, зданий и сооружений на ОПО Склад ГСМ № 1, / А01-12025-0002/, ОПО Склад ГСМ № 2, / А01-12025-0003/, ОПО Группа резервуаров и сливо-наливных устройств /АО 1 -12025-0004/ в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | • Лицензия на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. (Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). • Документы, подтверждающие стаж работы (не менее 5 лет) экспертов (пункт 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»). • Удостоверения штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля необходимому для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам экспертизы, аттестованных в соответствии с требованиями (пункт 7.1. «Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля СДАНК-02-2020»). • Квалификационные удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности (пункт 19 «Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509). • Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (пункт 9 Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности» Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах) и (пункт 10.9.2. СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»), либо действующего договора с соответствующей лабораторией. |

Приложение: Глоссарий сокращений.

Приложение

к Техническому заданию от «___» ____________ 2022 г.

Глоссарий сокращений

АО «ТЗС» – акционерное общество «Топливо-заправочный сервис»;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

КАЗС – автозаправочная станция контейнерного типа;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

ТУ - технические устройства;

ЗС - здания и сооружения