Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Поставка задвижек с ручным приводом и задвижек под электропривод для нужд АО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | АО «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка задвижек с ручным приводом и задвижек под электропривод . |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 120 (сто двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на товар не менее 24 месяцев должен быть подтвержден документально. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара должны быть включены все расходы по погрузке товара, а также транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества и паспортом завода-изготовителя; сертификатом соответствия или декларацией о соответствии; а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара (приложить заверенные копии), так же на русском языке. 2. Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 3. Не допускается замена на товар с другими характеристиками. 4. Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2020-2021 гг. При приеме запорной арматуры будет проводится входной контроль, в который входит: - проверка документации; - визуальный осмотр на наличие дефектов и механических повреждений; - проведение гидравлических испытаний с проверкой на плотность, прочность и соответствие герметичности затвора классу А 5. В коммерческом (техническом) предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). А также необходимо предоставить паспорт изделия или сертификат с техническим описанием, инструкцию по эксплуатации или заполненный опросный лист –с поставкой товара. |
| 11. | Требования к исполнителю | 1. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 2.Поставляемая продукция не должна иметь механических повреждений, нарушений товарного вида. |
| 12. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат качества. -Сертификат соответствия или декларация о соответствии. - Паспорт завода-изготовителя. |

Приложение №1 - Технические характеристики

Приложение №2 – Эскиз задвижек с контролем протечки.

Приложение № 3 - Термины, определения и сокращения

Приложение № 1

Технологические характеристики для технического задания

«Поставка задвижек под электропривод и задвижек с механическим приводом для нужд АО «Топливо-заправочный сервис»

| № п/п | Наименование | Технические параметры, размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | Рабочая среда | Давление, Ру | Рабочая температура | Материал корпуса | Межфланцевое расстояние, мм | Кол-во отверстий | Класс герметичности затвора | Климатическое исполнение | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Задвижка клиновая под электропривод, с контролем протечки. В комплекте с ответными фланцами и шпильками. | 250 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | 450 | 12 | А | У1 | шт | 4 |
| 2 | Задвижка клиновая с ручным приводом, с контролем протечки. В комплекте с ответными фланцами и шпильками. | 80 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | 210 | 4 | А | У1 | шт | 4 |
| 3 | Задвижка клиновая с ручным приводом, с контролем протечки. В комплекте с ответными фланцами и шпильками. | 50 | Светлые нефтепродукты (ТС-1, РТ) | 16 | -40 до +425 | сталь | 180 | 4 | А | У1 | шт | 4 |

Примечание: Манометры, устанавливаемые на задвижках, должны быть поверены не ранее 3 (трех) месяцев с даты поставки товара.

Приложение №2

Эскиз задвижки клиновой  с контролем протечки к

Техническому заданию: «Поставка задвижек с ручным приводом и задвижек под электропривод для нужд

АО «Топливо-заправочный сервис»

Приложение №3

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка задвижек с ручным приводом и задвижек под электропривод для нужд

АО «Топливо-заправочный сервис»

АО - акционерное общество

Г. – Город

Д. – дом

Мм - миллиметр

Ед. изм. – Единица измерения

Кол-во – Количество

Шт. – Штука

DN- Диаметр

Py – условное давление

У1- Климатическое исполнение

ТС-1 – Марка топлива предназначенная для реактивных двигателей

РТ – Марка топлива предназначенная для реактивных двигателей

зона №1 – Классификация взрывоопасных зон по газу. Зона в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.