Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

Услуги по

«Контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземлённой нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации».

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Услуга по контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземлённой нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.». |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Склад ГСМ-1 г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. Склад ГСМ-2 г. Москва, Заводское шоссе, дом16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. Техническая зона (ППН) г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково», Предперонный пункт налива - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); АЗС - г. Москва, АО «Международный аэропорт «Внуково» техническая зона; - Автозаправочная станция (АЗС); - Опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - Особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются исполнителем самостоятельно в едином окне по адресу: пос. Внуково, улица Центральная дом 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | 60 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Срок действия договора | Срок действия договора с даты подписания до полного исполнения договорных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Измерительное оборудование, применяемое при выполнении работ, должно иметь паспорт, сертификат об утверждении типа СИ, действующее свидетельство о поверке. - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - Соблюдение требований нормативных документов по пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности, охране труда; |
|  | Характеристики выполняемых работам (оказываемых услугам) | -Произвести замеры характеристик расцепления автоматических выключателей: - Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем-386 ед. ГСМ-1 – 121 ед. ГСМ-2 – 159 ед. ППН – 88 ед. АЗС – 18 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50А-153 ед. ГСМ-1 – 55 ед. ГСМ-2 – 42 ед. ППН – 25 ед. АЗС –31 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200А-64 ед. ГСМ-1 – 27 ед. ГСМ-2 – 19 ед. ППН – 15 ед. АЗС – 3 ед. - Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А-13 ед. ГСМ-1 – 9 ед. ГСМ-2 – 3 ед. ППН – 1 ед. АЗС –0 ед. -Произвести замеры величины сопротивления изоляции: - Кабельные и другие линии напряжениям до 1кВ, предназначенные для передачи электроэнергии к распределительным устройствам-3390 ед. ГСМ-1 – 988 ед. ГСМ-2 – 1545 ед. ППН – 482 ед. АЗС – 375 ед. - Произвести замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль» - 3390 ед. ГСМ-1 – 988 ед. ГСМ-2 – 1545 ед. ППН – 482 ед. АЗС –375 ед. - Произвести замеры параметров цепи между заземлителями и заземленными элементами – 1354 ед. ГСМ-1 – 328 ед. ГСМ-2 – 485 ед. ППН – 299 ед. АЗС –242 ед. -Произвести замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств: - Контура с диагональю до 20 м, 1 измерение -163 изм. ГСМ-1 – 42 ед. ГСМ-2 – 76 ед. ППН – 29 ед. АЗС – 16 ед. - Контура с диагональю до 200 м, 1 измерение -56 изм. ГСМ-1 – 6 ед. ГСМ-2 – 21 ед. ППН – 14 ед. АЗС –15 ед. -По окончании работ составить технический отчет, оформить протоколы испытаний и измерений. |
|  | Общие требования к организации | - Иметь Свидетельство о регистрации электролаборатории. - Собственное или арендованное оборудование (техника) при выполнении работ должна иметь сертификаты/декларации о соответствии. Средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | - К работе на объекте допускаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, с отсутствием судимости, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Опыт работы | - не применимо |
|  | Требования к квалификации персонала | - Наличие удостоверений по электробезопасности (не ниже 3 группы), охране труда.. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не применимо |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обеспечение места производства работ первичными средствами пожаротушения. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Не применимо. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не применимо. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Удостоверение пожарно-технического минимума (сотрудникам, выполняющим мероприятия); - Удостоверение по охране труда (сотрудникам, выполняющим мероприятия); - Удостоверение по электробезопасности. (сотрудникам, выполняющим мероприятия); - Свидетельство о регистрации электролаборатории; - Свидетельство о поверке измерительного оборудования; - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. |

Приложение № 1

Термины, определения и сокращения к

ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПУЭ – правила устройства электроустановок

АО – акционерное общество.

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

ППН – Предперонный пункт налива.

АЗС – Авто-заправочная станция.

АО – Акционерное общество.

Ед. - единицы.

кВ – кило вольты

м – метр.

ОПО – Опасный производственный объект.

Приложение №2 к техническому заданию «Услуги по контрольно-эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования до 1000В в сети электропитания с глухозаземленной нейтралью на соответствие нормам и правилам ПТЭЭП, ПУЭ и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации»

Замеры сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.

ГСМ-2

МО1 – инв.№ 000000318 – 2 ед до 20 м

МО2 – инв.№ 000000319 – 2 ед до 20 м

МО3 – инв.№ 000000320 – 2 ед до 20 м

МО4 – инв.№ 000000321 – 2 ед до 20 м

МО5 – инв.№ 000000322 – 2 ед до 20 м

МО6 – инв.№ 000000323 – 2 ед до 20 м

МО7 – инв.№ 000000324 – 2 ед до 20 м

МО8 – инв.№ 000000325 – 2 ед до 20 м

Насосная №1- инв.№ 000000007 – 2 ед до 20м

Насосная №1- инв.№ 000000007 – 1 ед до 200

Насосная №2 инв.№ 000000005 – 2 ед до 20м

Насосная №3 – инв.№000000006 – 2 ед до 20м

ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 10 ед до 200 м

Дизельный электроагрегат FG Wilson P400P5 в компл. с к-ром – инв.№ 2863 – 1 ед до 20 м

Раздевалка (модульное здание) - инв.№000000145 – 1 ед до 20 м

Сектор учета (модульное здание) – инв.№(91) – 1 ед до 20 м

Станция пожаротушения – инв.№000000012– 1 ед до 20 м

Фильтрационная – инв.№ 000000003 – 1 ед до 20 м

Модуль КПП – инв.№000000193 – 2 ед до 200м

Маслостанция – инв. №000000280 – 1 ед до 20 м

Мастерская ОТОС – инв.№ 000000008 – 1 ед до 20 м

Гараж – инв.№ 000000002 – 1 ед до 20 м

Админ. Здание – инв.№ 000000011 – 2 ед до 20 м

М-22 - Насосная №1- инв.№ 000000007 – 1 ед до 20 м

РВСп-920№1 инв.№ - 000000019 – 2 ед до 200м

РВСп-920№2 инв.№ - 000000018 – 2 ед до 200м

РВСп-920№4  инв№ 000000017 2 ед до 200м

РВСп-920№3 инв№ 000000020 2 ед до 200м

РВС-2000№5 инв.№ - 000000021 – 2 ед до 20м

РВС-2000№6 инв.№ - 000000022 – 2 ед до 20м

РВС-2000№7 инв.№ - 000000023 – 2 ед до 20м

РВС-2000№9 инв.№ - 000000026 – 2 ед до 20м

РВС-2000№10 инв.№ - 000000027 – 2 ед до 20м

РГСп-160 инв.№ (230) – 2ед до 20м

РГСп-160 инв.№ (228) – 2ед до 20м

РГСп-160 инв.№ (229) – 2ед до 20м

РВСн10 –инв.№000000133 – 1 ед до 20м

Наземный резервуар №7 – инв.№000000198 – 2 ед до 20м

Наземный резервуар №8 – инв.№000000199 – 2 ед до 20м

Резервуар РГН-75 инв.№ - 000000309 – 2ед до 20м

Резервуар РГН-75 инв.№ - 000000307 – 2ед до 20м

Резервуар РГН-75 инв.№ - 000000308 – 2ед до 20м

М-1 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-2 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-3 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-4 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-5 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-6 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-7 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-8 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-9 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

М-10 - 1 ед до 50м ЖД эстакада – инв.№ 000000036 – 1 ед до 20 м

Навес над моторами РУ-3 – инв.№ 3299 - 1 ед до 20м

Здание бытовое 2,5*6,0 инв.№813 – 1 ед до 20м

Навес РП-1 – инв.№ 3296 – 1 ед до 20м

Навес РП-2 – инв.№ 3297 – 1 ед до 20м

РГСн-2 – инв.№ 000000474  -1 ед до 20м

РГСн-2 – инв.№ 000000475 - 1 ед до 20м

ГСМ-1

Модульное здание (МТО) – инв.№000000148 – 1 ед до 20м

Насосная №1 – инв.№ (162) – 1 ед до 200м

Насосная №1 – инв.№ (162) – 1 ед до 20м

Тарный склад – инв.№ 000000009 – 2 ед до 20м

Служебное здание – инв.№ 000000010 – 2 шт до 20м

Модуль КПП – инв.№000000192 – 1 ед до 200м

Раздаточная при ГСМ-1 по адресу:Заводское шоссе дом 2 строение 4 (усл № 77-77-12/033/2011-912)  - инв. №000000037 – 1ед до 20м

Комплекс АФТ инв.№ 000000167 – 1ед. до 200м

Модульная трансформаторная подстанция – инв.№ 000000194 – 2 ед до 20м

Площадка для резервуаров РГС-75 – инв.№ 917 – 2 ед до 20м

Молниеотвод нефтеловушка – 1 ед до 20м

Молниеотводы РГС инв.№917 - 2 ед. до 20

Насосная №1 – инв.№ (162) – 1 ед до 200м

РВС-1000-7 – инв.№000000030 - 2 ед до 20м

РВС-1000-8 - инв.№000000032 - 2 ед до 20м

РВС-1000-9 - инв.№000000033 - 2 ед до 20м

РВС-1000-10 - инв.№000000031 - 2 ед до 20м

РГС 75 инв.№000000291 – 2 ед до 20м

РГС 75 инв.№000000292 – 2 ед до 20м

РГС 75 инв.№000000293 – 2 ед до 20м

РГС 75 инв.№000000294 – 2 ед до 20м

РГС 75 инв.№000000295 – 2 ед до 20м

Модульное здание на базе блок-контейнера – инв.№ 3252 – 1 ед до 20м

Дизельный электроагрегат FG Wilson P400P5 в компл. с к-ром – инв.№ 2864 – 1 шт до 20м

Топливопровод – насосная № 1- инв.№ (162) – 2 ед до 20м

Емкость для слива – инв.№ 000000288 – 2 ед до 20м

РГСп -15 –инв.№ 214 – 2 ед. до 200м

Технологический колодец – ГСМ-1 – 1 ед до 20м

Топливопровод – фильтрационная инв.№000000037 – 1 ед до 20м

Нефтеловушка – 1ед. до 20м.

Контур заземления Парка РГС – 1 ед. до 20м.

ППН

Служебное здание ССТ – инв.№000000427 – 2 ед до 20м

Здание бытовое 3х8 инв.№ (94) – 2 ед до 20м

Здание бытовое 6–ти секционное (СОЗВС) – инв.№000000139 – 1 ед до 200м

Здание бытовое 6–ти секционное (СОЗВС) – инв.№000000139 – 1 ед до 20м

Здание бытовое 2,5х7 инв.№136 Водители – 1 ед до 20м.

Здание бытовое 2,5х6 (метролог) – инв.№ 814 – 1 ед до 20м

Автономный туалетный модуль инв.№ 90 - 1 ед до 20м

Блок-контейнер БК-01 инв.№4173 - 1 ед до 20м

Склад-бокс у РД-12 (площадь 93,8 кв.м.) инв.№ 30200010 – 1 ед до 200м

Склад-бокс у РД-12 (площадь 249,3 кв.м.) инв.№ 30200010 – 1 ед до 20м

М-1 (Заземление емкости РГСн-50) –территория ППН – 8 ед до 20м

М-2 –территория ППН – 4 ед до 200м

Подземный резервуар для слива – инв.№000000383– 1 ед до 20м

Комплексная установка налива ТЗА - инв.№ 000000166 – 8 ед до 200м

Дизельный электроагрегат FG Wilson P-150-1 в компл. с контейн – инв.№2821 – 2 ед до 20м

Фильтрационная (навес) – инв.№3298 – 6 ед до 20м

Заземление емкости РГСн-50 – инв.№5480 – 2 ед до 20м

АЗС

Здание АЗС – инв.№815 – 2 ед. до 200м

РП – инв.№ 000000446 – 2 ед. до 200м

РП– инв.№ 000000447 – 2 ед. до 200м

РП– инв.№ 000000448 – 2 ед. до 200м

РП– инв.№ 000000449 – 2 ед. до 200м

РП– инв.№ 000000450 – 2 ед. до 200м

РП– инв.№ 000000451 – 2 ед. до 200м

Насос налива РГС-75 инв. № 000000204 - 2ед. до 20м

Молниезащита резервуарного парка АЗС – инв.№ 000000195 – 2 ед до 20м

Молниезащита резервуарного парка АЗС – инв.№ 000000195 – 1 ед до 200м

Контур заземления РГСн – 2 ед. до 20м

РГСн №1 - инв.№000000297 – 1 ед до 20м

РГСн №2 - инв.№000000298 – 1 ед до 20м

РГСн №3 - инв.№000000299 – 1 ед до 20м

РГСн №4 - инв.№000000300 – 1 ед до 20м

РГСн №5- инв.№000000301 – 1 ед до 20м

РГСн №6 - инв.№000000302 – 1 ед до 20м

РГСн №11- инв.№000000303 – 1 ед до 20м

Дизельный электроагрегат FG Wilson P-65-1 в компл. с к-ром инв.№2822 – 1 ед до 20м

Щиты силовой ВВОД (территория АЗС) – 1 ед до 20м

Щит распределительный (территория АЗС) – 1 ед до 20м

| Замеры характеристик расцепления автоматических выключаталей, замеры величины сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | выключатель однополюсный | выключатель 3-х полюсный до 50А | выключатель 3-х полюсный до 200А | выключатель 3-х полюсный до 600А |  | кабельные линии, фаза-ноль |  | заземлитель-заземленный элемент |
| Здание АЗС инв.№ 815 | 8 | 15 | 0 | 0 |  | 138 |  | 106 |
| Щит силовой | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 27 |  | 18 |
| Щит распределительный | 0 | 7 | 2 | 0 |  | 119 |  | 56 |
| КАЗС инв.№208400 | 7 | 8 | 0 | 0 |  | 91 |  | 62 |
|  | 18 | 31 | 3 | 0 |  | 375 |  | 242 |
| ППН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | выключатель однополюсный | выключатель 3-х полюсный до 50А | выключатель 3-х полюсный до 200А | выключатель 3-х полюсный до 600А |  | кабельные линии, фаза-ноль |  | заземлитель-заземленный элемент |
| Служебное здание ССТ – инв.№000000427 | 47 | 1 | 5 | 1 |  | 158 |  | 83 |
| Здание бытовое 3х8 инв.№ (94) | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 52 |  | 32 |
| Здание бытовое 6–ти секционное (СОЗВС) – инв.№000000139 | 24 |  | 1 | 0 |  | 62 |  | 38 |
| Здание бытовое 2,5х7 (Водители) инв.№ 136 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 16 |  | 16 |
| Склад-бокс у РД-12 (площадь 93,8 кв.м.), Склад-бокс у РД-12 (площадь 249,3 кв.м.) инв.№ 30200010 | 0 | 9 | 3 | 0 |  | 72 |  | 56 |
| Дизельный электроагрегат FG Wilson P-150-1 в компл. с контейн – инв.№2821 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 24 |  | 16 |
| ЩР-4 | 0 | 4 | 2 | 0 |  | 36 |  | 28 |
| ЩС-5 | 8 | 3 | 1 | 0 |  | 54 |  | 26 |
| ЩС-6 |  | 1 |  | 0 |  | 8 |  | 4 |
|  | 88 | 25 | 15 | 1 |  | 482 |  | 299 |
| ГСМ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | выключатель однополюсный | выключатель 3-х полюсный до 50А | выключатель 3-х полюсный до 200А | выключатель 3-х полюсный до 600А |  | кабельные линии, фаза-ноль |  | заземлитель-заземленный элемент |
| Модульная трансформаторная подстанция инв.№ 000000194 | 0 | 7 | 6 | 6 |  | 144 |  | 52 |
| Служебное здание инв.№ 000000010 | 17 | 13 | 6 | 0 |  | 184 |  | 72 |
| Тарный склад инв. № 000000009 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 70 |  | 22 |
| Раздаточная при ГСМ-1 по адресу:Заводское шоссе дом 2 строение 4 (усл № 77-77-12/033/2011-912) инв.№000000037 | 5 | 6 | 2 | 0 |  | 64 |  | 28 |
| Модульное здание инв.№ 000000148 | 81 | 16 | 6 | 0 |  | 334 |  | 98 |
| Модульное здание на базе блок-контейнера инв.№ 3252 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 36 |  | 8 |
| КПП инв.№000000192 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 42 |  | 10 |
| Насосная1 инв.№ (162) | 6 | 8 | 2 | 1 |  | 114 |  | 38 |
|  | 121 | 55 | 27 | 9 |  | 988 |  | 328 |
| ГСМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | выключатель однополюсный | выключатель 3-х полюсный до 50А | выключатель 3-х полюсный до 200А | выключатель 3-х полюсный до 600А |  | кабельные линии, фаза-ноль |  | заземлитель-заземленный элемент |
| Насосная №1 инв.№ 000000007 | 12 | 5 | 4 | 0 |  | 182 |  | 43 |
| Служебное здание инв.№ 000000011 | 54 | 9 | 3 | 0 |  | 386 |  | 144 |
| Мастерская ОТОС инв.№ 000000008 | 24 | 7 | 2 | 0 |  | 230 |  | 56 |
| Модульное здание инв.№000000145 | 36 | 8 | 3 | 0 |  | 302 |  | 78 |
| Жидкость И-М (Щит) | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 36 |  | 12 |
| Станция пожаротушения инв.№000000012 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 38 |  | 10 |
| Насосная №2 инв.№ 000000005 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 56 |  | 30 |  |
| Гараж инв.№ 000000002 | 26 | 8 | 2 | 0 |  | 235 |  | 76 |  |
| Насосная №3 – инв.№000000006 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 80 |  | 36 |  |
|  | 159 | 42 | 19 | 3 |  | 1545 |  | 485 |  |