Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр

Техническое обслуживание вентиляционных установок

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | АО «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Техническое обслуживание вентиляционных установок |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | Склад ГСМ-1 г. Москва, Заводское шоссе, дом 2; - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст. 48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. Склад ГСМ-2 г. Москва, Заводское шоссе, дом16, склад ГСМ-2. - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 886 “Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта” |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | 1 год с момента подписания договора; |
|  | Срок действия договора | Срок действия договора с даты подписания до полного исполнения договорных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены технические требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также охране труда. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя заказчика. |
|  | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | 1. Оказать услуги по техническому обслуживанию в объеме и сроки согласно Графика оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции (Приложение №1). Перечень оборудования (Приложение №2) 2. Предоставить приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ/оказание услуг на объектах Заказчика. 3. В случае выхода оборудования из работоспособного состояния предоставлять Заключение о техническом состоянии оборудования с рекомендациями по устранению неисправности. После окончания работ, вывезти и утилизировать весь мусор, образовавшийся в процессе выполнения технического обслуживания. |
|  | Общие требования к организации | Иметь приборы, необходимые для выполнения работ. |
|  | Требования к исполнителю оказываемых услуг | Не применимо |
|  | Опыт работы | Не менее 2 лет (Обслуживание систем вентиляции) |
|  | Требования к квалификации персонала | Удостоверение пожарно-технического минимума сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Удостоверение электробезопасности для лица, ответственного за проведения работ по техническому обслуживанию не ниже 3 группы, сотрудникам, осуществляющим работы в присутствии ответственного лица, 2 группы. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда; |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - В соответствии с требованиями ФЗ-123 - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению документации, | Ответственному лицу, выполняющему работы по обслуживанию систем вентиляции, ежемесячно вносить в Журнал технического обслуживания и текущего ремонта систем вентиляции записи о проведении технического обслуживания с проставлением подписи ответственного лица. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Не применимо. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не применимо. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Удостоверение пожарно-технического минимума сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда сотрудников, которые будут выполнять работы, указанные в техническом задании; - Удостоверение электробезопасности для лица, ответственного за проведения работ по техническому обслуживанию не ниже 3 группы, сотрудникам, осуществляющим работы в присутствии ответственного лица, 2 группы. |

Приложение №1 – График оказания услуг

Приложение №2 – Перечень оборудования

Приложение №3 – Глоссарий

Приложение № 1 К техническому заданию

График оказания услуг

по техническому обслуживанию оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции

| № | Система | Месяц и дата проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1й месяц | 2й месяц | 3й месяц | 4й месяц | 5й месяц | 6й месяц | 7й месяц | 8й месяц | 9й месяц | 10й месяц | 11й месяц | 12й месяц |
| 1. Насосная станция №1 склада ГСМ-2 (инв.№000000007) приточно-вытяжная вентиляция; Насосная станция №2 склада ГСМ-2 (инв.№000000005) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, В1.2, АВ1.1, АВ1.2, П2, В2.1, В2.2, АВ2.1, АВ2.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосная станция №3 склада ГСМ-2 (инв.№000000006) вытяжная вентиляция; Фильтрационный узел склада ГСМ-2 (инв.№000000003) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Вытяжная вентиляция В3.1, В3.2, АВ3.1, АВ3.2, В4.1, В4.2, АВ4.1, АВ4.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Фильтрационный узел склада ГСМ-1 (инв.№000000037) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Вытяжная вентиляция В5.1, АВ5.1 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помещение лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль запыленности фильтров, их чистка/замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка и чистка электрического нагревательного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П3, В6.1, В6.2 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Моечные комнаты №1, №2 лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Приточно-вытяжная вентиляция В7, В8 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помещение гаража склада ГСМ-2 (инв.№000000002) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П4, В9 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Навес со смотровой ямой на складе ГСМ-2 (инв.№000000197) приточно-вытяжная вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль запыленности фильтров, их чистка/замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности датчиков (реле перепада давления на фильтре, температуры обратной воды, термостата защиты от замораживания калорифера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П5, В10, В11, В12 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и чистка водяного калорифера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приточно-вытяжная вентиляция в насосной станции скл.ГСМ-1(здание: Заводское ш.,д.2,стр.3) (Инв.№000000512) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, П1а, В1, В1а, В2, ВЕ1 (ТО-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния заземления вентиляторов и электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния рабочего колеса вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический осмотр обратных клапанов, проверка сохранности крепления латунных накладок, проверка зазора между лопаткой и корпусом, проверка сохранности покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр вентиляционного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гибких связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кожухов вентиляционных установок, состояния прокладок, болтовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вибрации вентилятора и состояния антивибрационных устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности средств индикации (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, П1а, В1, В1а, В2, ВЕ1 (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния сварных и болтовых соединений (при необходимости протяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка исправной работы исполнительных механизмов КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка решёток от пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр пусковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на предмет наличие посторонних шумов и нагрев подшипниковых механизмов(при необходимости смазка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния контактов электрических соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на наличие коррозии металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли шкафов управления и проверка правильности функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка воздуховодов от пыли (с составлением акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, П1а, В1, В1а, В2, ВЕ1 (ТО-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка степени загрязненности конечных диффузоров (при необходимости чистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка от пыли и протяжка контактных соединений пусковой аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка вентиляторов (в т.ч. внутренней полости) от пылевых и иных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и протяжка контактных соединений блоков управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка элементов автоматизации в щитах автоматики (автоматические выключатели, контакторы, реле времени, контроллеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Приточно-вытяжная вентиляция П1, П1а, В1, В1а, В2, ВЕ1 (ТО-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль крепления вентилятора и его соединений с воздуховодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня вибрации вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная проверка коррозийного износа вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка электрооборудования (чистка контактов, протяжка электрических соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТО-1 - периодичность проведения 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО-2 - периодичность проведения 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-3 - периодичность проведения 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-4 - периодичность проведения 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень оборудования систем вентиляции

| № п/п | Наименование системы | Тип оборудования | Тип электродвигателя | Кол-во, шт. | Место установки | Производительность, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Насосная станция №1 склада ГСМ-2 (инв.№000000007) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный П1 | ВО-12-303 | АИР63В4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В1.1; В1.2 | ВР80-75 №4В | АИР80А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ1.1; АВ1.2 | ВР80-75 №4В | АИР80А4 | 2 | На кровле |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Обратный клапан |  |  | 5 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 14 |  |  |
| 7. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 8. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 9. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Насосная станция №2 склада ГСМ-2 (инв.№000000005) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный П2 | ВО-12-300-6,3 | АИМ-М63В4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В2.1; В2.2 | ВР80-75 №6,3В | АИР90L6 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ2.1; АВ2.2 | ВР80-75 №6,3В | АИР90L6 | 2 | На кровле |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 23 |  |  |
| 7. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 8. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 9. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Насосная станция №3 склада ГСМ-2 (инв.№000000006) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В3.1; В3.2 | ВР80-75 №2,5В | АИМЛ63А4 | 2 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ3.1; АВ3.2 | ВР80-75 №2,5В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 6 |  |  |
| 6. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 7. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 8. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Фильтрационный узел склада ГСМ-2 (инв.№000000003) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В4.1; В4.2 | ВР80-75 №3,15В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ4.1; АВ4.2 | ВР80-75 №3,15В | 4ВР63А4 | 2 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| 6. | Датчик концентрации взрывоопасных газов | СИГМА-03.Д |  | 1 |  |  |
| 7. | Реле перепада давления по воздуху | DWYER 1950-00-2F |  | 4 |  |  |
| 8. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Фильтрационный узел склада ГСМ-1 (инв.№000000037) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В5.1 | ВР86-77 | АИМ63А4 | 1 | На кровле |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной аварийный АВ5.1 | ВР86-77 | АИМ63В2 | 1 | На кровле |  |
| 3. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 4. | Обратный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 5. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| Помещение лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор приточный | Приточная вентиляционная установка- КОЛИБРИ-700N Фильтр | В комплекте | 1 1 1 | На чердаке |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В6.1 | ВЦ4-75№3,15 | В комплекте | 1 | На наружной стене здания |  |
| 3. | Вентилятор вытяжной В6.2 | ВР86-77№2,5 | В комплекте | 1 | На наружной стене здания |  |
| 4. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 5. | Противопожарный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 6. | Решетки |  |  | 14 |  |  |
| 7. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Моечные комнаты №1, №2 лаборатории склада ГСМ-2 (инв.№000000011) вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор вытяжной В7 | VEB | В комплекте | 1 | На чердаке |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной В8 | RVK315Y4 | В комплекте | 1 | В помещении моечной |  |
| 3. | Обратный клапан |  |  | 2 |  |  |
| 4. | Решетки |  |  | 6 |  |  |
| 5. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| Помещение гаража склада ГСМ-2 (инв.№000000002) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор канальный | ВК-355 | В комплекте | 2 | На кровле |  |
| 2. | Мягкая вставка |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Клапан обратный искробезопасный | АЗЕ 028-05 |  | 2 |  |  |
| 4. | Решетки |  |  | 12 |  |  |
| Навес со смотровой ямой на складе ГСМ-2 (инв. №000000197) приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вентилятор | В-06-300 |  | 3 |  |  |
| 2. | Вентилятор | Верза 14-46-3.15 |  | 1 | На кровле |  |
| 3. | Вентилятор | DFE 146-S2 |  | 1 |  |  |
| 4. | Калорифер | КСКЗ-10 |  | 1 |  |  |
| 5. | Клапан | КПД-4 |  | 1 |  |  |
| 6. | Заслонка для рециркуляции |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Шибер |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Решетки |  |  | 17 |  |  |
| Приточно-вытяжная вентиляция в насосной станции скл.ГСМ-1(здание: Заводское ш.,д.2,стр.3) (Инв.№000000512) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка SUPM | 60-35R | АИР 1,1кВт | 2 | На улице |  |
| 2. | Вентилятор | ВР 80-75 | АИМУ80А4 | 3 | На улице |  |
| 4. | Датчик газоанализатор | ДАК-ΣСН-30 |  | 3 |  |  |
| 5. | Оповещатель пожарный экран | Экран-С |  | 1 |  |  |
| 6. | Оповещатель пожарный | Сфера ЗУ 12-30/220 |  | 1 |  |  |
| 7. | Шкаф управления |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Решетки |  |  | 9 |  |  |
| 9. | Клапан обратный | АЗЕ |  | 5 |  |  |
| 10. | Заслонка | АЗД |  | 3 |  |  |
| 11. | Дросель-клапан |  |  | 9 |  |  |

Приложение №3

К техническому заданию

Глоссарий

- АО – Акционерное общество

- ГСМ 1, 2 – Склад горюче-смазочных материалов №1, №2

- ФЗ – федеральный закон

- ГК РФ – градостроительный кодекс Российской Федерации

- Г. Москва – город Москва