Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива или эквивалент |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Технические характеристики. |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подачи заявки |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок хранения фильтрующих элементов должен быть не менее 2-х лет от даты производства. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя фильтрующих элементов. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара, так же на русском языке. 2.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания, а также номенклатуре приложения №1. 3.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным 2020 г. 4.Поставляемые товары должны быть оригинальными. Замена на аналогичный товар «эквивалент» другого производителя допускается с условием документального подтверждения от производителя корпусов фильтроэлементов, на которое устанавливается фильтроэлементы о возможности установки эквивалента». В случае предложения аналога фильтроэлементов требуется предоставить в комплекте поставки: - новую табличку – шильдик заводского изготовления на корпус фильтра с указанием соответствия комбинации фильтроэлементы - корпус фильтра стандарту API/EI 1581 5th edition в соответствии с установленным стандартом EI 1582 и Техническим Бюллетенем JIG №55 порядком; - таблицу соответствия данных (similarity) - подготовленную заводом производителем фильтроэлементов, где указана фильтрующая установка и рекомендуемые элементы с характеристиками, идентичными характеристикам установки и комбинации элементов. Технические характеристики должны быть аналогичны оригиналу, соответствующие требованиям стандартом API/EI 1581 не ниже 5th edition. При этом обязательно должно быть учтено, что фильтроэлементы 1-й и 2-й ступеней для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя обязательно должны быть одного производителя. |
| 11. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат соответствия; -Сертификат качества завода-изготовителя на каждую партию товара или паспорт. -Руководство по установке и эксплуатации. |

Приложение №1

Технические характеристики

к Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Facet

для очистки авиационного топлива или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| № | Наименование | Производитель | Модификация | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтроэлемент | Facet | CAA-56-5 | Coalescer cartridge API 5 TH ED – Тонкость фильтрации не более 3 мкм, а также коагуляция капель воды до необходимых размеров. | шт | 33 |
| 2 | Фильтроэлемент | Facet | CAA-56-5SB | Coalescer cartridge API 5 TH ED – Тонкость фильтрации не более 3 мкм, а также коагуляция капель воды до необходимых размеров. | шт | 42 |
| 3 | Фильтроэлемент | Facet | ST 633 FB-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 10 |
| 4 | Фильтроэлемент | Facet | ST 436 FB-5 | Separator cartridge API 5 TH ED - Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. | шт | 28 |

Приложение №2

Технические характеристики корпуса фильтра водоотделителя

к Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Facet

для очистки авиационного топлива или эквивалент

для нужд  ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| Наименование фильтроэлемента | Марка корпуса фильтра | Пропускная способность корпуса фильтра л/мин | Кол-во фильтроэлементов в корпусе фильтра | Фильтроэлементы 1-й и 2-й ступени для конкретного корпуса фильтра-водоотделителя | Кол-во фильтроэлементов в корпусе фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAA-56-5 | HCS-556-233 | 2500 | 5 | SS633FD 5. | 2 |
| CAA-56-5 | HCS-556-233 | 2600 | 5 | SS633FD 5. | 2 |
| CAA-56-5SB | HCS-456-243 | 3200 | 6 | SS643FD 5. | 2 |
| ST 633 FB-5 | HV-2256LW-VA | 2801 | 4 | ST436FB 5. | 2 |
| ST 436 FB-5 | HV-2656-VA | 2914 | 5 | ST633FB 5. | 2 |

Приложение №3

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка фильтрующих элементов Facet для очистки авиационного топлива или эквивалент

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука